обосновывающие материалы

к «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей»

Заказчик:

Исполнитель:

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание:

муниципальный контракт №01/14

от 29.09.2014 г.

Представитель исполнителя:

_________________А. П. Сандалов

М.П.

Тюмень

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	3

1.1.	Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	3

1.2.	Прогноз спроса на услуги по водоснабжению	5

1.3.	Прогноз спроса на услуги по водоотведению	7

1.4.	Прогноз спроса на услуги по электроснабжению	9

1.5.	Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО	11

1.6.	Прогноз спроса на услуги по газоснабжению	13

2.	Мероприятия, входящие в план застройки	15

3.1.	Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	17

3.2.	Анализ существующего состояния системы водоснабжения	21

3.3.	Анализ существующего состояния системы водоотведения	22

3.4.	Анализ существующего состояния системы электроснабжения	25

3.5.	Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО	27

3.6.	Анализ существующего состояния системы газоснабжения	27

4.	Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	28

5.	Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	30

7.	Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	48

8.	Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение)	48

9.	Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	48

10.	Прогнозируемые расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки	50

- Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

  - Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению будет тесно связан с объемами ввода объектов нового строительства. С увеличением площади отапливаемых помещений, объем потребления тепловой энергии будет также увеличиваться.

К 2030 г. объем реализации тепловой энергии потребителям увеличится на 35% по сравнению с уровнем 2014 г. и составит 53,16 тыс. Гкал. Объем потребления тепловой энергии населением по сравнению с уровнем 2014 г. к 2030 г. увеличится на 32% и составит 37,68 тыс. Гкал. Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды предприятия увеличится на 32% по сравнению с уровнем 2014 г. и составит 4,75 тыс. Гкал.

Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению, тыс. Гкал

| № п/п | Показатель, тыс. Гкал | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано потребителям | 42,83 | 43,02 | 42,91 | 46,33 | 47,44 | 48,54 | 49,64 | 50,74 | 51,84 | 52,04 | 52,23 | 52,43 | 52,63 | 52,82 | 53,02 | 53,16 |
| 1.1 | Население | 28,50 | 28,67 | 28,57 | 31,61 | 32,59 | 33,57 | 34,55 | 35,53 | 36,51 | 36,68 | 36,86 | 37,03 | 37,20 | 37,38 | 37,55 | 37,68 |
| 1.2 | Бюджетофинансируемые организации | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 1.3 | Прочие потребители | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| 1.4 | Собственные нужды предприятия | 3,58 | 3,60 | 3,59 | 3,97 | 4,09 | 4,22 | 4,34 | 4,46 | 4,58 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | 4,67 | 4,69 | 4,72 | 4,73 |

  - Прогноз спроса на услуги по водоснабжению

Потребление воды тесно связано с численностью населения. Поэтому с увеличением численности населения п. Ханымей к 2030 г.  произойдет увеличение потребления воды. Объем потребления воды населением к 2030 г. увеличится на 22% по сравнению  с уровнем 2014 г. и составит 139,56 тыс. м3 . Объем потребления воды бюджетофинансируемыми организациями увеличится на 17% по сравнению с уровнем 2014 г. и составит 12,52 тыс. м3. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению приведен в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1 Прогноз спроса на услуги по водоснабжению, тыс. м3

| № | Показатель, тыс. м3 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано потребителям | 145,88 | 151,40 | 156,91 | 170,53 | 171,79 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 |
| 1.1 | Бюджетным учреждениям, в том числе: | 10,72 | 11,72 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
| 1.2 | Прочим потребителям | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| 1.3 | Населению (жилой фонд) | 114,13 | 118,65 | 123,36 | 136,98 | 138,24 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | Собственные нужды предприятия | 63,69 | 64,01 | 64,00 | 65,20 | 67,11 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 |
| 2.1 | Участок теплоснабжения | 62,38 | 62,70 | 62,69 | 63,89 | 65,80 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 |
| 2.1.1 | Технологические нужды | 61,97 | 62,29 | 62,28 | 63,48 | 65,39 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 |
| 2.1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2.2 | Участок канализации | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 2.2.1 | Технологические нужды | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2.3 | Прочие подразделения филиала | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 2.3.1 | Автотранспортный цех | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.3.2 | Баня | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.3.3 | Хозяйственный корпус | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.4. | Общехозяйственные нужды филиала | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.4.1 | административное здание | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

  - Прогноз спроса на услуги по водоотведению

Прогноз спроса на услуги по водоотведению тесно связан с объемами потребления воды. Объем отведения сточных вод от населения к 2030 г. увеличится на 23% по сравнению с уровнем 2014 г. Объем отведения сточных вод от бюджетофинансируемых организаций увеличится на 17% и составит 11,89 тыс. м3.

Прогноз спроса на услуги по водоотведению приведен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 Прогноз спроса на услуги по водоотведению, тыс. м3

| № п/п | Показатель, тыс. м3 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод от потребителей | 136,47 | 137,54 | 138,51 | 143,49 | 143,55 | 143,06 | 141,85 | 140,67 | 139,53 | 138,42 | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 137,34 |
| 1.1 | От бюджетных учреждений, в том числе: | 10,18 | 11,13 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| 1.1.1 | Муниципальный бюджет | 7,59 | 8,30 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| 1.1.2 | Региональный бюджет | 2,37 | 2,59 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 1.1.3 | Федеральный бюджет | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.2 | От прочих потребителей | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| 1.2.1 | От муниципальных предприятий | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.2.2 | От П/п иной формы собственности, | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 |
| 1.3 | От населения (жилой фонд) | 111,32 | 115,72 | 120,32 | 133,60 | 134,84 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 |
| 2 | Собственные нужды предприятия | 127,05 | 127,70 | 127,68 | 130,14 | 134,06 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 |
| 2.1 | Участок теплоснабжения | 62,03 | 62,35 | 62,34 | 63,54 | 65,45 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 |
| 2.1.1 | Технологические нужды (подз. водозабор) | 61,97 | 62,28 | 62,27 | 63,47 | 65,38 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 |
| 2.1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2 | Участок водоснабжения | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 |
| 2.2.1 | Технологические нужды | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 |
| 2.2.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.3 | Прочие подразделения филиала | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2.3.1 | Автотранспортный цех | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.3.2 | Баня | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.3.3 | Хозяйственный корпус | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.4 | Общехозяйственные нужды филиала | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.4.1 | административное здание | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

  - Прогноз спроса на услуги по электроснабжению

Потребление электрической энергии будет увеличиваться к 2030 г. ввиду роста численности населения. Потребление электрической энергии населением к 2030 г. увеличится на 4,7% и составит 4936,59 тыс. кВт*ч. Потребление электрической энергии бюджетофинансируемыми организациями и прочими потребителями не изменится и останется на уровне 2014 г.

# Прогноз спроса на услуги по электроснабжению приведен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 Прогноз спроса на услуги по электроснабжению, тыс. кВт*ч.

| № | Показатели, тыс. кВт*ч. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано электрической энергии | 11627,0 | 11528,1 | 11444,4 | 11374,6 | 11315,3 | 11268,3 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды | 16,7 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3 | Подано электрической энергии в сеть | 11610,4 | 11511,1 | 11427,4 | 11357,6 | 11298,3 | 11251,3 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 |
| 4 | Потери электрической энергии | 1425,4 | 1282,8 | 1154,6 | 1039,1 | 935,2 | 841,7 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 |
| 5 | Реализовано всем потребителям | 10185,0 | 10228,2 | 10272,9 | 10318,5 | 10363,1 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 |
| 6 | Реализовано населению | 4711,4 | 4755,2 | 4799,9 | 4845,5 | 4890,1 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 |
| 7 | Реализовано бюджетофинансируемым потребителям | 1154,4 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 |
| 8 | Реализовано прочим потребителям | 4319,1 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 |

  - Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО

# Прогноз спроса на услуги утилизации ТБО рассчитан согласно данным о численности населения и фактических показателей накопления ТБО. Норматив образования ТБО был принят равным 1,14 м3/чел/год. С учетом роста численности населения п. Ханымей, объем образования ТБО также будет увеличиваться с каждым годом. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО приведен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО, м3

| № п/п | Показатель, м3 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТБО | 5266 | 5315 | 5364 | 5415 | 5465 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 |

  - Прогноз спроса на услуги по газоснабжению

# Прогноз спроса на услуги по газоснабжению рассчитан согласно данным о численности населения и фактических показателей потребления газа. В перспективе с учетом проведения мероприятий по газификации жилфонда планируется увеличение потребления газа населением. Объем потребления газа населением к 2030 г. составит 2042 тыс. м3.

# Прогноз спроса на услуги по газоснабжению приведен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 Прогноз спроса на услуги по газоснабжению, тыс. м3

| № п/п | Показатель, тыс. м3 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа всего, в т. ч. | 9726 | 10972 | 11002 | 11606 | 11852 | 12313 | 12358 | 12409 | 12466 | 12385 | 12309 | 12239 | 12174 | 12113 | 12058 | 11997 |
| 1.1 | население | 0 | 984 | 1192 | 1403 | 1619 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 |
| 1.2 | прочие потребители | 9726 | 9989 | 9810 | 10203 | 10233 | 10271 | 10315 | 10366 | 10424 | 10342 | 10267 | 10197 | 10131 | 10071 | 10015 | 9955 |

- Мероприятия, входящие в план застройки

Прогноз приростов строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей сформирован на основании перечня строящихся и сносимых жилых домов муниципального образования поселок Ханымей на период 2013 – 2017 гг., предоставленного Администрацией муниципального образования поселок Ханымей, а также на основании Генерального плана муниципального образования поселок Ханымей.

Генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов сформированы с  выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом многоэтажная застройка предусматривается 2-3-х этажными многоквартирными домами, территории, предусмотренные под индивидуальную жилую застройку – 1-этажными домами на 1-2 семьи площадью по 100 м2.

На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется увеличение площади жилищного фонда:

- до 78,8 тыс. м2 к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – 111,8%;

- до 89,3 тыс. м2 к 2022 г., темп роста 2023/2012 гг. – 126,8%;

- до 91,3 тыс. м2 к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 129,6%.

В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля многоквартирных домов снизится с 83% в 2012 г. до 76% в 
2028 г.;

- доля индивидуальных жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) увеличится с 17% до 24%.

Наибольший прирост площади жилищного фонда ожидается за период 2014-
2018 гг.

Прирост площади строительных фондов ожидается за счет строительства:

- модульного спортивного зала общей площадью 1,01 тыс. м2 – в 
2016 г.;

- лыжной базы общей площадью 0,56 тыс. м2 – в 2017 г.

Таблица 2.1  Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов муниципального образования п. Ханымей до 2028 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Всего (2014 -2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  |  | факт | план |  |  |  |  | план | план | план |
| 1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 70,463 | 70,478 | 70,501 | 70,534 | 70,533 | 78,793 | 89,343 | 91,343 | 91,343 |
|  | ввод | тыс. м2 | 2,881 | 1,678 | 1,926 | 3,042 | 2,424 | 8,259 | 6,600 | 2,000 | 37,828 |
|  | снос | тыс. м2 | 2,881 | 1,664 | 1,903 | 3,009 | 2,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,422 |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | многоквартирные дома, всего | тыс. м2 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 63,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 1.2 | жилые дома | тыс. м2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 15,6 | 20,2 | 22,2 | 22,2 |
| 2 | Прирост площади жилищного фонда - всего (к предыдущему периоду) | тыс. м2 | 0,000 | 0,015 | 0,023 | 0,033 | 0,000 | 8,259 | 6,600 | 2,000 | 16,929 |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МКД | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,6 |  | 3,2 |
| 2.2 | жилые дома | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |  | 0,7 |
| 3 | Прирост площади общественных зданий | тыс. м2 | 2,1 |  |  | 1,0 | 0,6 |  |  |  | 1,6 |

- Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В муниципальном образовании поселок Ханымей существует система централизованного теплоснабжения (по данным статистики на 01.01.2014 г. 100% жилищного фонда оборудовано централизованным отоплением, централизованным горячим водоснабжением – 82% жилищного фонда).

Ханымейский филиал МУП «Пуровские коммунальные системы» (далее – МУП «ПКС») является единственной теплоснабжающей организацией поселка Ханымей, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки.

Источником теплоснабжения является котельная ДЕ-16/14 Ханымейского филиала МУП «ПКС», установленной мощностью 38,6 Гкал/ч.

Система теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей – закрытая, однако в жилых домах с отсутствием централизованного горячего водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.

Схема тепловых сетей – четырехтрубная, тупиковая. Температурный график работы тепловой сети  95 / 70ºС.

Общая протяженность тепловых сетей Ханымейского филиала МУП «ПКС» в двухтрубном исчислении составляет  32 823,85 м.

По состоянию на 01.01.2014 г. приборами учета тепловой энергии на нужды отопления оснащено 95% многоквартирных домов, необходимо установить 1 прибор учета тепловой энергии на нужды отопления.

По состоянию на 01.01.2014 г. приборами учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения оснащено 42% многоквартирных домов, необходимо установить 48 приборов учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения.

Дефицит мощности источников тепловой энергии по состоянию на 01.01.2014 г. отсутствует

Правилами землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования поселок Ханымей предусмотрены следующие территориальные зоны:

- общественно-деловые;

- жилые;

- производственные, инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- планировочных ограничений;

- специального назначения.

Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и общественно-деловые зоны муниципального образования поселок Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 3.1.1).

В перспективе до 2028 года покрытие перспективных приростов тепловой нагрузки на централизованное теплоснабжение также будет осуществляться от действующей котельной ДЕ-16/14. Зона действия котельной незначительно изменится за счет освоения новых территорий под индивидуальную жилую застройку (рис. 3.1.2).

Рисунок 3.1.1 Существующая зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Рисунок 3.1.2 Перспективная зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Основными проблемами развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей являются:

- в сфере организации качественного теплоснабжения:

- высокий уровень износа тепловых сетей, 64,5% от общей протяженности тепловых сетей нуждаются в замене. Большой износ сетей повышает вероятность возникновения аварий, а высокий уровень потерь приводит к увеличению тарифа на тепловую энергию и снижению эффективности работы организации;

- необходимость замены компенсирующих устройств на магистральных тепловых сетях;

- низкое качество воды после очистки в собственной системе водоподготовки котельной, содержание в ней примесей и активного кислорода, и, как следствие, высокая коррозия трубопроводов;

- низкий уровень оснащенности коммерческими приборами учета потребителей тепловой энергии (2,4% реализуемой тепловой энергии учитывается по приборам учета);

- в сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствие статистики инцидентов на тепловых сетях, позволяющей оценить участки с большей вероятностью отказов, выделить зоны ненормативной надежности тепловых сетей;

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации;

- в сфере развития системы теплоснабжения:

- большой износ оборудования котельной (3 котла имеют износ более 100%);

- большая разница в установленной и располагаемой тепловой мощности котлов, определенной по результатам режимно-наладочных испытаний, потери располагаемой тепловой мощности – 8%;

- высокий уровень потерь в тепловых сетях – 34,5%;

- отсутствие ресурсосберегающего оборудования (экономичных газовых горелок, снижающих удельный расход газа) приводит к повышенному расходу топлива на производство тепловой энергии и увеличению тарифа.

- морально устаревшая система автоматики котла ДЕВ 16/14  ГМ № 1;

- наличие несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления, что приводит к повышенному расходу воды на подпитку тепловой сети;

- отсутствие утвержденной инвестиционной программы филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей.

  - Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Источниками водоснабжения для целей питьевого водоснабжения являются скважины НБ – 214/1, НБ – 215/2, НБ – 210/4 (расположены на водозаборе), для целей технического водоснабжения котельной скважины НБ – 213/2 и НБ – 212/1 (расположены на территории котельной). Технические характеристики скважин приведены в таблице 3.2.1 Также имеются две скважины в мкр. МПС производительностью 10 м3/ч.

Таблица 3.2.1 Характеристики скважин котельной и водозабора

| № | Наименование скважины | Расположение скважины | Дебет, м3/ч | Динамический уровень, м | Статический уровень, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НБ – 213/2 | Территория котельной | 30 | 27 | 5 |
| 2 | НБ – 212/1 | Территория котельной | 30 | 26 | 6 |
| 3 | НБ – 214/1 | Водозабор площадка № 1 | 25 | 35 | 6 |
| 4 | НБ – 215/2 | Водозабор площадка № 2 | 25 | 35 | 6 |
| 5 | НБ – 210/4 | Водозабор площадка № 2 | 38 | 35 | 2,5 |
| 6 | НБ – 216/3 | Водозабор площадка № 2 | 25 | 32 | 2,5 |

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора по состоянию на 01.10.2014 г. находится в удовлетворительном состоянии.

Необходимо отметить, что вода, поступающая в сеть со скважин мкр. МПС не содержит песка, а вода, подаваемая в сеть со скважин водозабора, имеет в своем объеме взвешенные вещества. Одна из скважин на территории водозабора частично забита песком. В период  отключения более 2 ч.,  запуск скважных насосов приводит к значительной нагрузке на крыльчатку рабочего колеса насоса, из-за большого количества песка в воде. По информации эксплуатирующего персонала один из рабочих насосов вышел из строя по причине перегрузки при его пуске.

Необходимо проведение проектно-изыскательских работ по обустройству новых скважин на водозаборе.

На водозаборе имеются два резервуара по 2000 м3. Один под исходную воду со скважин, второй под чистую воду. По состоянию на 01.10.2014 г. резервуары находятся в удовлетворительном состоянии, проведение реконструкции не требуется.

В системе водоснабжения п. Ханымей имеются насосные станции первого, второго и третьего подъема.

Станции первого подъема представлены скважными насосами и входят в состав водозаборных сооружений. Основная задача насосных станции первого объема обеспечить подъем воды из скважин и обеспечить подачу воды в резервуары.

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора установлены насосы ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора по состоянию на 01.10.2014 г. находится в удовлетворительном состоянии.

Станции второго и третьего подъема представлены сетевыми насосами. Технические характеристики насосных станций второго и третьего подъема представлены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.  Технические характеристики насосных станций второго и третьего подъем

| № | Наименование насоса | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/час | Напор, м | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция второго подъема |  |  |  |  |  |
| 1 | 3MD 50-200 «Ebara» | 9,2/11 кВт | 50 | 200 | Хорошее |
| 2 | 3MD 50-160 «Ebara» | 5,5 кВт | 50 | 160 | Хорошее |
| Насосная станция третьего подъема |  |  |  |  |  |
| 3 | NB-65-200/219 | 30 кВт | 100 | 70 | Хорошее |

На станции третьего подъема установлен частотный преобразователь. Фактическая средняя мощность 8 кВт. При заборе из гидрантов мощность поднимается до максимума.

Распределение воды осуществляется по системе трубопроводов разделенных по функциональному назначению для воды не прошедшей очистку и очищенной питьевой воды.

Протяженность водопроводных сетей в п. Ханымей по состоянию на 01.10.2014 г. составляет 19,2 км. Сети имеют значительный износ (более 80%) и нуждаются в реконструкции.

В ходе инженерно-технического анализа системы водоснабжения были выявлены следующие технические проблемы:

- Высокий износ сетей водоснабжения.

- Несоответствие качества питьевой воды у потребителей нормативным требованиям.

- Пониженное значение показателя pH, и как следствие, пониженная коррозионная стойкость водопроводных труб.

  - Анализ существующего состояния системы водоотведения

В п. Ханымей действуют канализационно-очистные сооружения, которые расположены в западной части поселка. Также имеются поля фильтрации, расположенные в юго-восточной части поселка. Ранее планировалось, что роля фильтрации будут эксплуатироваться в составе комплекса канализационно-очистных сооружений, но строительство комплекса не было завершено

К централизованной системе водоотведения присоединен только мкр. МПС и кв. Школьный. Фактическая производительность КОС составляет 50 % от проектной мощности. Работает один аэротенк из двух. К системе канализации действующей КОС подключены мкр. Школьный и МПС. Стоки через КНС №1 и №2 перекачиваются неочищенными на поле фильтрации КОС в южной части п. Ханымей.

В состав станции очистки сточных вод входят:

- Приемное отделение  канализационно - насосной станции объемом 13 м3.

- Два насоса типа СМ-165/200 производительностью 50 м3/ч.

- Блок емкостей (аэротенки и контактные резервуары).

- Хлораторная установка.

Сети водоотведения п. Ханымей закольцованы отдельно в мкр. МПС и  в западной части поселка. Глубина заложения канализационных сетей -  до 6 м.  Протяженность сетей на 01.10.2014 г.  составляет  16,9 км.

Канализационная сеть пос. Ханымей обеспечивает отведение сточных вод от потребителей по уличным коллекторам в перекачивающие канализационные станции, далее - на очистные сооружения и сброс их после очистки в реку Чучуяха ( сточные воды от мкр. МПС и кв. Школьный),  и без очистки на рельеф (сточные воды от центральной часть поселка).

Ввиду того, что канализационные сети проложены в центральной части п. Ханымей глубже чем в южной, не обеспечивается самотечный режим отведения сточных вод. Для перекачки сточных вод на поля фильтрации  используются канализационные насосные станции (КНС). Характеристика КНС приведена в таблице 3.3.1

Техническое состояние КНС удовлетворительное. Из-за засорения и мусора нарушается работа насосных агрегатов и ломается крыльчатка насосов, вследствие чего эксплуатационному персоналу приходится раз в два года производить замену рабочих колес насосов. Установка насосных агрегатов с крыльчаткой, устойчивой к работе в загрязнённой среде позволит избежать частых замен засорения КНС и повысить надежность работы системы водоотведения.

По состоянию на 01.01.2014 г. качество очистки сточных вод на КОС соответствует нормативным требованиям.

Приемником очищенных сточных вод с КОС пос.Ханымей является безымянный болотный массив, расположенный на правобережье р.Чучуяха. Расстояние от места сброса до реки составляет 1 км. Очищенные сточные воды самотеком из отстойника отводятся в болото, прилегающее к руслу р.Чучуяха. Площадь болота составляет 3,3 км².

Болото находится за пределами зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отнесено к особо охраняемым природным объектам, сведений о наличии родников, используемых в курортологии, либо для питьевого водоснабжения не имеется.

По данным филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» качество очистки сточных вод соответствует нормативному, поэтому воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду можно оценить как нейтральное.

Утилизация осадков сточных вод на действующих очистных сооружениях производится посредством отведения активного ила из отстойной зоны на иловые площадки вымораживания. Сброс ила производится один раз в 7-10 дней. Подсушенный ил один раз в год убирается с помощью экскаватора и может использоваться (по согласованию с органами санитарного надзора) в качестве удобрения.

В ходе инженерно-технического анализа системы водоотведения были выявлены следующие технические проблемы:

- Высокий износ сетей водоотведения.

- Отсутствие сетей водоотведения в северо-восточной части п. Ханымей.

- Сброс неочищенной воды от центральной части п. Ханымей осуществляется на поля фильтрации объекта незавершенного строительства, (канализационные очистные сооружения) расположенных в юго-западной части п. Ханымей.

Таблица 3.3.1 Характеристика существующих КНС

| Номер КНС | Адрес | Тип насоса | Мощность, кВт | Производи-тельность, м3/час | Режим работы | Емкость |  | Режим работы | Тип автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | ул. Заполярная | СМ | 37 | 100 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
|  |  | СМ | 37 | 100 | резервный |  |  |  |  |
| №2 | ул. Заполярная | СМ | 37 | 100 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
|  |  | СМ | 18,5 | 90 | резервный |  |  |  |  |
| №3 | ул. Республики | гном | 16 | 16 | рабочий | Приемная емкость 15 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
| №4 | ул. Восточная | гном | 16 | 16 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
| №5 | ул. Ханымей-ский тракт | СМ-7,5 | 7,5 | 50 | рабочий | Приемная емкость 12,5 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
|  |  | СМ-7,5 | 7,5 | 50 | резервный |  |  |  |  |
| №6 | ул.Молодежная, д.7 | гном 10х10 | 10 | 10 | рабочий | Колодец | работа про уровню |  | блок РОС 301 |

  - Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Система электроснабжения поселка Ханымей представляет собой совокупность электрических подстанций, понижающих и распределительных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих снабжение электроэнергией технологических процессов коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей, расположенных на территории поселка. Электроэнергия потребляется жилыми и общественными зданиями, на наружное освещение, котельными, канализационными и водопроводными сооружениями и прочими потребителями.

Электроснабжение поселка Ханымей осуществляется сетевой организацией Ханымейский филиал МУП «ПЭС» от Тюменской энергосистемы через подстанции 110/35/10 кВ «СДЭС» и 110/35/10 кВ «Кедр».

Система электроснабжения поселка представляет собой веерную схему, с небольшим количеством распределительных подстанций и большим количеством трансформаторных подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется от 25 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 10 995 кВА, подключенных линиями 10 кВ к РУ-10 кВ подстанций «СДЭС» и «Кедр».

Сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ проведены как воздушным методом, так и подземным в траншеях; сети уличного освещения - воздушным.  Протяженность линий 10 кВ – 3,79 км, в том числе 3,35 – воздушные линии, 0,44 – кабельные линии. Протяженность линий 6 кВ – 24,4 км, в том числе 24,48 – воздушные линии, 0,92 – кабельные линии. Протяженность линий 0,4 кВ – 33,4 км, в том числе 25,5 – воздушные линии, 7,9 – кабельные линии.

Для электрических сетей и трансформаторных подстанций поселка характерен большой физический (84% и 68% соответственно)  и моральный износ.

Основные показатели системы электроснабжения поселка Ханымей приведены в таблицах №№ 1.4.2.1 и 1.4.2.2

Таблица 1.4.2.1 Характеристики электрических сетей поселка Ханымей

| № п/п | Тип сетей | Протяженность линий (км) | Процент износа сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабельные линии 10 кВ | 0,44 | 80 |
| 2 | Кабельные линии 6 кВ | 0,91 | 100 |
| 3 | Кабельные линии 0,4 кВ | 9,82 | 77 |
| 4 | Воздушные линии 10 кВ | 3,35 | 57 |
| 5 | Воздушные линии 6 кВ | 21,54 | 88 |
| 6 | Воздушные линии 0,4 кВ на | 25,50 | 87 |
| 7 | Средний процент износа электросетей | - | 84 |

Таблица 1.4.2.2 Характеристики объектов электроснабжения поселка Ханымей

| № п/п | Наименование объекта | Мощность подстанции, кВА | Процент износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КТП №13 ПС «Кедр» | 400 кВА | 59 |
| 2 | КТП №16 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 3 | КТП №18 ПС «Кедр» | 250 кВА | 62 |
| 4 | КТП №19 ПС «Кедр» | 160 кВА | 61 |
| 5 | КТП №22 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 6 | КТП №23 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 7 | КТП №28 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 8 | КТП №30 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 9 | КТП №6 ПС «Кедр» | 630 кВА | 60 |
| 10 | КТП №7 ПС «Ханымей» | 100 кВА | 60 |
| 11 | КТП №6 ПС «Ханымей» | 250 кВА | 60 |
| 12 | КТП №17 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 13 | КТП №12 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 14 | КТП №26 ПС «Кедр» | 400 кВА | 64 |
| 15 | КТП №7 ПС «Кедр» | 400 кВА | 40 |
| 16 | КТП №10 ПС «Кедр» | 400 кВА | 54 |
| 17 | КТП №3 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 18 | КТП №4 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 19 | КТП №5 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 20 | КТП №8 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 21 | КТП №11 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 22 | КТП №1 ПС «Кедр» | 630 кВА | 100 |
| 23 | ТП №1 ПС «Ханымей» | 2*400 кВА | 61 |
| 24 | ТП №29 ПС «Кедр» | 2*630 кВА | 61 |
| 25 | Средний процент износа | - | 68 |

  - Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО

В соответствии с Постановлением администрации ЯНАО от 10 января 2008 г. № 4-А «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», санитарная очистка населенных пунктов должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обеззараживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии со "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Удаление твердых бытовых отходов должно обеспечивать санитарную очистку поселковой территории и создавать необходимые санитарно-экологические условия для существования муниципального образования п. Ханымей.

В настоящее время на территории п. Ханымей отсутствуют официально созданные объекты (полигон), используемые для утилизации (захоронения) ТБО.

Существует ряд несанкционированных свалок, содержащих, главным образом, отходы IV класса токсичности.

В ходе инженерно-технического анализа системы утилизации ТБО были выявлены следующие технические проблемы:

- Отсутствие полигона ТБО.

- Отсутствие схемы санитарной очистки п. Ханымей.

- Наличие несанкционированных свалок ТБО.

  - Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Поселок Ханымей снабжается природным газом от магистрального газопровода высокого давления Новый Уренгой – Челябинск. Природный газ в магистрали имеет плотность 0,678 кг/м3 и низшую теплоту сгорания 7 892,8 ккал/нм3.

На данный момент потребителями услуг системы газоснабжения в поселке является только котельная, работающая на природном газе. После АГРС, расположенной в южной части поселка, газ поступает в котельную по трубопроводу диаметром 325 мм.

Жилые и многоквартирные дома поселка не газифицированы, пищеприготовление производится с использованием электрической энергии. Отопление и горячее водоснабжение жилого фонда осуществляется централизованно от котельных

В ходе инженерно-технического анализа системы газоснабжения были выявлены следующие технические проблемы:

- Отсутствие сетей газоснабжения для коммунальных нужд населения.

- Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

На сегодняшний день основным из направлений развития муниципального образования поселок Ханымей является развитие энергетики, повышению качества жилищно-коммунальных услуг.

В поселке Ханымей разработана Долгосрочная целевая программа  по энергосбережению и энергетической эффективности МО поселок Ханымей на 2010-2020 годы, утвержденная  постановлением Главы  муниципального образования поселок Ханымей №  49 от « 17 » июня 2014 г.

Программа представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение муниципальных учреждений, экономия средств предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов на жилищном фонде муниципального образования поселок Ханымей.

Программа направлена на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля потребления энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, улучшения мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных действий по энергосбережению.

Целями Программы являются:

- Проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий и сооружений организаций с муниципальным участием, предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности, жилищного фонда МО поселок Ханымей;

- Обучение персонала учреждений и предприятий по вопросам энергосбережения;

- Эффективное использование энергетических ресурсов при их потреблении в жилищном фонде на территории муниципального образования поселок Ханымей и улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах.

- Внедрение новых технологических решений, обеспечивающих повышение теплозащиты эксплуатируемых зданий и объектов, снижение потребления энергоресурсов;

- Установка в зданиях и на объектах учреждений и предприятий, объектах жилищного фонда современных приборов учета расхода воды, тепла, газа и электроэнергии, а также регулирующих механизмов;

- Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминесцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

- Информационное обеспечение организаций и учреждений бюджетной сферы, предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций осуществляющих управление и эксплуатацию жилищного фонда муниципального образования поселок Ханымей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Реализация программы обеспечит  выполнение требований ФЗ и позволит снизить в сопоставимых условиях объема потребленных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Кроме этого проведенные мероприятия позволят обеспечить использование экологически чистых материалов при проведении ремонтных работ позволят обеспечить требования, предъявляемые к экологической безопасности.

- Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей:

- обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги;

- повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

В таблице 5.1. приведено обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения.

Таблица 5.1.Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугами |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | ≤ 1 | ≤ 1 | Аварийность останется на том же уровне |
| 1.2. | Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке | % | # 34,6 | # 16,5 | Проведение реконструкции сетей теплоснабжения позволит снизить потери тепловой энергии |
| 1.3. | Коэффициент потерь | Гкал/км | # 689,52 | # 319,45 | Уменьшение коэффициента потерь будет связано с уменьшением уровня потерь тепловой энергии. |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | # 64,5 | # 4,5 | Программой предусмотрена замена всех сетей нуждающихся в замене |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | # 90,24 | # 52,82 | Повышение уровня загрузки производственных мощностей будет происходить за счет подключения новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения. |
| 3 | Доступность услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | На 01.10.2014 обеспеченность услугой теплоснабжения составляет 100%. В период с 2015 по 2030 годы все новые потребители будут обеспечены услугой центрального теплоснабжения |

В таблице 5.2 приведено обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения.

Таблица 5.2. Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | Проведение мероприятий по строительству водоочистных сооружений и сетей водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
| 1.2 | Уровень потерь | % | 34,57 | 28,32 | Снижение износа сетей водоснабжения приведет к Снижению потерь воды в сетях водоснабжения |
| 1.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 80 | 55 | Износ сетей водоснабжения будет увеличиваться за счет отсутствия мероприятий по замене сетей водоснабжения |
| 2 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | Качество питьевой воды улучшится за счет строительства водоочистных сооружений |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | Проведение мероприятий по строительству водоочистных сооружений и сетей водоснабжения позволит обеспечить население услугами по водоснабжению |

В таблице 5.3 приведено обоснование целевых показателей развития системы водоотведения.

Таблица 5.3. Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | Проведение мероприятий по строительству источников системы водоотведения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоотведения |
| 1.2. | Износ оборудования системы водоотведения | % | 82 | 57 |  |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 100 | 100 | Установление соответствия качества сточных вод установленным нормам произойдет в результате строительства канализационных очистных сооружений |
| 2.2 | Уровень загрузки канализационных насосных станций | % | 19,39 | 20,48 | Уровень загрузки производственных мощностей увеличится за счет строительства КНС и увеличения объема пропущенных сточных вод через очистные сооружения |
| 2.3 | Уровень загрузки канализационных очистных сооружений | % | 53,17 | 39,31 | Уровень загрузки производственных мощностей уменьшится за счет строительства новых мощностей КОС |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения | % | 100 | 100 | 100%-ая обеспеченность потребителей услугой централизованного водоотведения будет достигнута в результате строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов водоотведения |
| 3.2. | Удельное водоотведение | м3/чел. | 33 | 33 | Развитие централизованной системы водоотведения обеспечит увеличение показателя удельного водоотведения |

В таблице 5.4 приведено обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения.

Таблица 5.4. Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 |  |
| 1.3. | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 12,3 | 6,8 | Проведение мероприятий по реконструкции сетей электроснабжения позволит снизить потери электрической энергии при транспортировке потребителям, снизить износ системы электроснабжения, снизить протяженность сетей нуждающихся в замене |
| 1.4. | Коэффициент потерь | кВтч./км | 27,55 | 14,64 |  |
| 1.5. | Износ системы | % | 75 | 54 |  |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 85 | 15 |  |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность приборами учета | % | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2013 г. все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии. |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности домов услугой по электроснабжению |
| 3.3. | Индекс нового строительства | ед | 0 | 0 | Строительство новых сетей электроснабжения не планируется |
| 3.4. | Удельное электропотребление | кВтч./чел | 86,58 | 86,58 | Изменение уровня удельного потребления электрической энергии не планируется |

В таблице 5.5 приведено обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТБО.

Таблица 5.5. Обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТБО.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжительность оказания услуг, час/день | Час/день | 8 | 8 | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям вырастет за счет обустройства полигона ТБО |
| 1.2. | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, % | % | 0 | 100 |  |
| 2 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем образования ТБО, м3 | м3 | 5265,62 | 5517,27 | Объем реализации товаров и услуг увеличится с ростом численности населения |

В таблице 5.6 приведено обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения.

Таблица 5.6. Обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 8 | 8 | Планируется сохранить высокий уровень соответствия нормативным требованиям |
| 1.2. | Соответствие качества газоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Показатели спроса на услуги по газоснабжению |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации услуг по газоснабжению | Тыс. м3 | 9726 | 11997 | Объем реализации услуг по газоснабжению увеличится с ростом численности населения и развитием системы газоснабжения |

- Перечень инвестиционных проектов

  - Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения приведен в таблице 6.1.1.

  - Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения приведен в таблице 6.2.1.

  - Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения

Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения приведен в таблице 6.3.1.

  - Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения

Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения приведен в таблице 6.4.1.

  - Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО

Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО приведен в таблице 6.5.1.

  - Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения приведен в таблице 6.6.1.

Таблица 6.1.1  Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проект №1. Развитие и модернизация источников теплоснабжения |  |  | 60879 | 0 | 1571 | 1588 | 0 | 53889 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение обязательного энергетического обследования |  |  | 5484 |  | 727 | 0 | 0 | 926 | 1 089 | 2 742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Установка новых водогрейных котлов мощностью 10 Гкал/ч - 3 ед., мощностью 4 Гкал/ч - 2 ед. |  |  | 52963 |  |  |  |  | 52963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Автоматизация 1 котла ДЕВ 16/14 (установка автоматики) |  |  | 844 |  | 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Установка ЧРП на сетевые насосы |  |  | 1588 |  |  | 1588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проект №2. Развитие и модернизация тепловых сетей |  |  | 716882 | 54362 | 84967 | 59362 | 88520 | 65156 | 33003 | 33005 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
| 2.1 |  | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей |  |  | 22688 |  |  |  |  |  |  |  | 22688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Протяженность сетей - 2,238 км |  | 81242 | 24867 | 0 | 4164 | 30132 | 4404 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Протяженность реконструируемых сетей - 0,912 км |  | 28663 | 26466 | 2197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра для снижения потерь и повышения эффективности теплоснабжения потребителей | Протяженность реконструируемых сетей - 0,26 км |  | 4284 |  | 4284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Протяженность реконструируемых сетей - 10,2 км |  | 580005 | 3029 | 78486 | 55198 | 58388 | 60752 | 29468 | 29470 | 29470 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
| 3 |  |  |  |  | 777761 | 54362 | 86538 | 60950 | 88520 | 1E+05 | 34092 | 35747 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |

Таблица 6.2.1  Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка корректора уровня Ph на очистные сооружения, в том числе проектно-изыскательские работы | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 182800 | 0 | 10000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции водопроводных сетей п. Ханымей | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение реконструкции водопроводных сетей | 172800 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 184800 | 0 | 12000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |  |  |  |  |  |

Таблица 6.3.1  Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 27700 | 0 | 25000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение модернизации КОС, в том числе проектно-изыскательские работы | Увеличение мощности на 350 м3/сут | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена насосов на КНС на более современные аналоги с использованием средств плавного пуска и автоматики | Количество заменяемых насосов 9 ед. | 2700 |  |  | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  | 208775 | 0 | 20775 | 52000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции существующих канализационных сетей | Протяженность сетей 16,9 км. Диаметр 150-300 мм. Глубина до 6 м | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение реконструкции канализационных сетей | Протяженность реконструируемых сетей 16,9 км | 153000 |  |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации по подключению канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство сетей централизованного водоотведения для подключения канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 12075 |  | 12075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации по обеспечению централизованного водоотведения в 4 и 5 квартала п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство сетей централизованного водоотведения в 4 и 5 кварталах | Протяженность сетей 5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 35000 |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 236475 | 0 | 45775 | 52900 | 17900 | 17900 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  |  |

Таблица 6.4.1  Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие источников электроснабжения |  | 0 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Модернизация трансформаторных подстанций с установкой современных средств автоматического управления |  | 0 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Модернизация КТП №1 ПС «Кедр» | 630 кВа |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Модернизация КТП №5 ПС «Кедр» | 400 кВа |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Модернизация КТП №12 ПС «Кедр» | 400 кВа |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Модернизация КТП №16 | 400 кВа |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения |  | 25527 | 0 | 6216 | 4493 | 6816 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Модернизация воздушных линий 0,4 кВ | Протяженность модернизируемых сетей - 1,85 км | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | ВЛ 0,4 кВ КТП №10 ПС «Кедр» (1,7 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 1,7 км | 1842 |  | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ВЛ 0,4 кВ ТП №29 ПС «Кедр» (0,15 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 0,15 км | 162 |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация воздушных линий 6 кВ | Протяженность модернизируемых сетей | 20919 | 0 | 4212 | 4493 | 4212 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | ВЛ 6кВ «ФК-14» ПС «Кедр» (3 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 3 км | 4212 |  | 4212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | ВЛ 6кВ «ФК-15» ПС «Кедр» (3,2 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 3,2 км | 4493 |  |  | 4493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | ВЛ 6кВ «ФК-23» ПС «Кедр» (3 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 3 км | 4212 |  |  |  | 4212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | ВЛ 6кВ «ФК-24» ПС «Кедр» (0,6 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 0,6 км | 842 |  |  |  |  | 842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | ВЛ 6кВ «ФК-26» ПС «Кедр» (1,8 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 1,8 км | 2527 |  |  |  |  |  | 2527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | ВЛ 6кВ «ФК-27» ПС «Кедр» (3,3 км) | Протяженность модернизируемых сетей -3,3 км | 4633 |  |  |  |  |  |  | 4633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Модернизация кабельных линий 6кВ | Протяженность модернизируемых сетей - 0,69 км | 2604 | 0 | 0 | 0 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | КЛ 6кВ ф «Кедр» 15 ТП №8,12 (0,69 км) | Протяженность модернизируемых сетей -0,69 км | 2604 |  |  |  | 2604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого | Протяженность модернизируемых сетей |  | 0 | 7416 | 5393 | 7716 | 1742 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.5.1  Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы газоснабжения п. Ханымей |  | 20235 | 1685 | 17550 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство полигона ТБО |  | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка схемы санитарной очистки |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение экскаватора ZX-210 |  | 8550 |  | 8550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение специализированной техники - мусоровоз ГАЗ-3307 КО-440-3 |  | 1185 | 1185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 20235 | 1685 | 17550 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.6.1  Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы газоснабжения п. Ханымей |  | 106245 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 13653 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство сетей газопровода низкого давления | Протяженность 9,6 км | 18420 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | квартальная сеть | Протяженность 8,64 км | 17238 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | дворовая сеть | Протяженность 0,96 км | 1182 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство сетей газопровода среднего давления | Протяженность 8 км | 19896 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Наружные вводы газопроводов по стенам зданий | Протяженность 14,3 км | 8394 |  |  |  |  | 4197 | 4197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Внутреннее газоснабжение квартир | 1430 шт. | 41115 |  |  |  |  |  | 41115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 106245 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 13653 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:

- действующими организациями;

- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием муниципального образования;

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующими ресурсоснабжающими организациями.

В поселке Ханымей согласно предоставленным данным объекты коммунального хозяйства, подлежащие реконструкции, находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются такими организациями как:

- ОАО «Ямалкоммунэнерго»: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

- МУП «Пуровские электрические сети» (электроснабжение);

- ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Процедура подготовки инвестиционных программ в части теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 410 от 05.05.2014).

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Процедура подготовки инвестиционных программ в части водоснабжения и водоотведения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Особенности утверждения инвестиционной программы в части водоснабжения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», который вступил в силу с 1 января 2013 года, за исключением статьи 9, вступившей в силу с 1 января 2012 года и части 2 статьи 40, вступающей в силу с 1 января 2014 года.

Специальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения инвестиционных программ для водоснабжения и водоотведения, –  Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»).

При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения учитываются расходы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ, а также целевые показатели деятельности таких организаций.

Процедура подготовки инвестиционных программ в части электроснабжения

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в т.ч. порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Процедура подготовки инвестиционных программ для организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации поселок Ханымей в соответствии с настоящей Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанной организации.

Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, по эксплуатируемым объектам самостоятельно.

Подготовленные проекты инвестиционной программы и расчет необходимых для их реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, в орган регулирования муниципального образования поселок Ханымей, который проводит проверку соответствия проектов инвестиционных программ условиям утвержденного технического задания на их формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для их реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку орган регулирования муниципального образования вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей орган регулирования муниципального образования поселок Ханымей подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.

Орган регулирования муниципального образования проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

При вынесении органом регулирования муниципального образования поселок Ханымей решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса указанный орган регулирования может:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

При вынесении органом регулирования муниципального образования поселок Ханымей решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, указанный орган регулирования с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета направляет проект инвестиционной программы организациям и предоставленные ими расчеты на заключение в орган регулирования ЯНАО, после чего - в представительный орган муниципального образования поселок Ханымей.

Представительный орган муниципального образования поселок Ханымей рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения представительным органом муниципального образования  поселок Ханымей инвестиционной программы организации коммунального комплекса, установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей орган регулирования муниципального образования устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО.

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации органы местного самоуправления в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ заключает договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации с организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО. В указанном договоре рекомендуется отражать в том числе:

- цели деятельности организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выраженные в виде целевых индикаторов;

- мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, включенные в инвестиционную программу;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер надбавок к тарифам;

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавок к тарифам;

- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы коммунальной инфраструктуры и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор рекомендуется заключать на срок реализации инвестиционной программы.

Процедура подготовки инвестиционных программ в части газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации - это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

- Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение)

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных проектов представлены:

- бюджетными средствами всех уровней – бюджет п. Ханымей, бюджет Пуровского района, бюджет ЯНАО, федеральный бюджет;

- внебюджетными источниками – тарифные источники (амортизация, капитальные вложения в прибыли).

Предложенный объем финансирования основан на:

- величинах действующих в 2014 году тарифов на коммунальные услуги с учетом особенностей структуры тарифов, обозначенных в соответствующих разделах Программного документа;

- величинах индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг., а также на долгосрочный период до 2030 года.

Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит предельные индексы роста, устанавливаемые ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельные индексы роста платы за коммунальные услуги, утверждаемые Губернатором ЯНАО. Величина новой подключаемой нагрузки, объем мероприятий в части подключения новых потребителей к системе и, соответственно, величина платы за подключение будут определяться при формировании инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Программа инвестиционных проектов с указанием источников их финансирования представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Программа инвестиционных проектов

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация источников теплоснабжения | 60879 | 0 | 1571 | 1588 | 0 | 53889 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 53690 | 0 | 727 | 0 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 7189 | 0 | 844 | 1588 | 0 | 926 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект №2. Развитие и модернизация тепловых сетей | 716882 | 54362 | 84967 | 59362 | 88520 | 65156 | 33003 | 33005 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 716882 | 54362 | 84967 | 59362 | 88520 | 65156 | 33003 | 33005 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Всего финансовые потребности Программы | 777761 | 54362 | 86538 | 60950 | 88520 | 119045 | 34092 | 35747 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 770572 | 54362 | 85694 | 59362 | 88520 | 118119 | 33003 | 33005 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | внебюджетных источников | 7189 | 0 | 844 | 1588 | 0 | 926 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 182800 | 0 | 10000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 182800 | 0 | 10000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 184800 | 0 | 12000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 182800 | 0 | 10000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 27700 | 0 | 25000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 2700 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей | 208775 | 0 | 20775 | 52000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 208775 | 0 | 20775 | 52000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 236475 | 0 | 45775 | 52900 | 17900 | 17900 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 233775 | 0 | 45775 | 52000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 2700 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие источников электроснабжения | 3900 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 3900 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения | 25527 | 0 | 6216 | 4493 | 6816 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 25527 | 0 | 6216 | 4493 | 6816 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 29427 | 0 | 7416 | 5393 | 7716 | 1742 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 25527 | 0 | 6216 | 4493 | 6816 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 3900 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы утилизации ТБО | 20235 | 1685 | 17550 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 20235 | 1685 | 17550 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы газоснабжения п. Ханымей | 106245 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 13653 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 106245 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 13653 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В целом по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовые потребности Программы, всего | 1354943 | 65503 | 178735 | 147899 | 143792 | 171540 | 127587 | 76580 | 91893 | 69203 | 69203 | 65668 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 1339154 | 65503 | 174691 | 144511 | 141992 | 168814 | 126498 | 73838 | 91893 | 69203 | 69203 | 65668 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | внебюджетных источников | 15789 | 0 | 4044 | 3388 | 1800 | 2726 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать предельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Губернатором ЯНАО.

Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств позволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения поселка.

- Прогнозируемые расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития поселка, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Губернатором ЯНАО.

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с критериями, установленными Приказом МПР РФ от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».