«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры п. Ханымей»

Заказчик:

Администрация муниципального

образования п. Ханымей

Исполнитель:

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание: муниципальный контракт №01/14

От 29.09.2014 г.

Представитель исполнителя:

___________________А. П. Сандалов

М.П.

Тюмень, 2014

Содержание

Паспорт Программы	5

1.	характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	6

1.1.	Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	6

1.1.1.	Институциональная структура теплоснабжения	6

1.1.2.	Характеристика системы теплоснабжения	6

1.1.3.	Балансы мощности и ресурса	7

1.1.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	7

1.1.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	7

1.1.6.	Надежность работы системы	11

1.1.7.	Качество поставляемого ресурса	11

1.1.8.	Воздействие на окружающую среду	14

1.1.9.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	14

1.1.10.	Анализ структуры себестоимости тарифов на тепловую энергию	15

1.1.11.	Технические и технологические проблемы в системе	15

1.2.	Анализ существующего состояния системы водоснабжения	16

1.2.1.	Институциональная структура водоснабжения	16

1.2.2.	Характеристика системы водоснабжения	17

1.2.3.	Балансы мощности и ресурса	18

1.2.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	22

1.2.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	22

1.2.6.	Надежность работы системы	22

1.2.7.	Качество поставляемого ресурса	22

1.2.8.	Воздействие на окружающую среду	23

1.2.9.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	23

1.2.10.	Анализ структуры себестоимости тарифов на холодную воду	24

1.2.11.	Технические и технологические проблемы в системе	24

1.3.	Анализ существующего состояния системы водоотведения	25

1.3.1.	Институциональная структура водоотведения	25

1.3.2.	Характеристика системы водоотведения	25

1.3.3.	Балансы мощности и ресурса	28

1.3.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	28

1.3.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	28

1.3.6.	Надежность работы системы	29

1.3.7.	Воздействие на окружающую среду	29

1.3.8.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	29

1.3.9.	Анализ структуры себестоимости тарифов на водоотведение и очистку сточных вод	30

1.3.10.	Технические и технологические проблемы в системе	30

1.4.	Анализ существующего состояния системы электроснабжения	32

1.4.1.	Институциональная структура электроснабжения	32

1.4.2.	Характеристика системы электроснабжения	32

1.4.3.	Балансы мощности и ресурса	34

1.4.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	35

1.4.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	35

1.4.6.	Надежность работы системы	35

1.4.7.	Качество поставляемого ресурса	35

1.4.8.	Воздействие на окружающую среду	35

1.4.9.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	35

1.4.10.	Технические и технологические проблемы в системе	36

1.5.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	36

1.6.	Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО	38

1.6.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	38

1.6.2.	Характеристика системы утилизации ТБО	38

1.6.3.	Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов	38

1.6.4.	Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса	38

1.6.5.	Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТБО, имеющиеся проблемы и направления их решения	38

1.6.6.	Воздействие на окружающую среду	39

1.6.7.	Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	39

1.6.8.	Технические и технологические проблемы в системе	39

1.7.	Анализ существующего состояния системы газоснабжения	40

1.7.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	40

1.7.2.	Характеристика системы газоснабжения	40

1.7.3.	Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов	40

1.7.4.	Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса	40

1.7.5.	Анализ показателей надежности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	40

1.7.6.	Воздействие на окружающую среду	40

1.7.7.	Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	41

1.7.8.	Технические и технологические проблемы в системе	41

2.	план развития поселения и план прогнозируемой застройки	42

2.1.	Общая характеристика	42

2.2.	Прогноз численности и состава населения	42

2.3.	Прогноз развития промышленности	44

2.4.	Прогноз изменения доходов населения	45

2.5.	Прогноз застройки	47

3.	прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	49

3.1.	Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	49

3.2.	Прогноз спроса на услуги по водоснабжению	51

3.3.	Прогноз спроса на услуги по водоотведению	53

3.4.	Прогноз спроса на услуги по электроснабжению	55

3.5.	Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО	57

3.6.	Прогноз спроса на услуги по газоснабжению	59

4.	перечень мероприятий и целевых показателей	61

4.1 Перечень мероприятий	61

4.2 Перечень целевых показателей	72

5.	анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов	83

6.	Управление Программой	87

6.1 Ответственность за реализацию Программы	87

6.2 План-график работ по реализации Программы	88

6.3 Порядок предоставления отчетности по реализации Программы	90

6.4 Условия раскрытия информации в сфере оказания коммунальных услуг	90

6.5 Порядок и сроки корректировки Программы	93

6.6 Условия проведения разъяснительной работы и агитационной работы	93

# Паспорт Программы

| Наименование Программы: | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей до 2030 года» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация муниципального образования поселок Ханымей |
| Соисполнитель Программы | Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» |
| Цели Программы: | Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования поселок Ханымей до 2030 года |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации Программы: 2014-2030 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Необходимый объем финансирования Программы – 1 354 943 тыс. рублей, в том числе: - за счет бюджетных средств всех уровней – 1 339 154 тыс. руб.; - за счет внебюджетных источников – 15 789 тыс. руб. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы; - повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. |

- характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

    - Институциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжающие организации: Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 39-т от 24.04.2014 МУП «Пуровские коммунальные системы» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.05.2014 года основным поставщиком тепловой энергии (теплоснабжающей организацией – далее ТСО) является Филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ТСО заключает договоры на поставку тепловой энергии с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ТСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через пункты приема платежей ЕРИЦ;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

    - Характеристика системы теплоснабжения

В муниципальном образовании поселок Ханымей существует система централизованного теплоснабжения (по данным статистики на 01.01.2014 г. 100% жилищного фонда оборудовано централизованным отоплением, централизованным горячим водоснабжением – 82% жилищного фонда).

Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло» является единственной теплоснабжающей организацией поселка Ханымей, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки.

Источником теплоснабжения является котельная ДЕ-16/14 Филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло», установленной мощностью 38,6 Гкал/ч.

Система теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей – закрытая, однако в жилых домах с отсутствием централизованного горячего водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.

Схема тепловых сетей – четырехтрубная, тупиковая. Температурный график работы тепловой сети  95 / 70ºС.

Общая протяженность тепловых сетей Филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло» в двухтрубном исчислении составляет  32 823,85 м.

    - Балансы мощности и ресурса

Объем выработанной тепловой энергии за 2013 г. составил 67 543,51 Гкал. Расход тепловой энергии на собственные нужды цеха составил 2 056,99 Гкал. В сеть в 2013 г. было отпущено 65 486,52 Гкал. Потери тепловой энергии в 2013 г. составили 22 633,51 Гкал или 34,56%. Значительный объем потерь обусловлен высоким уровнем износа тепловых сетей. Баланс тепловой энергии за 2013 г. приведен в таблице 1.1.3.1

Таблица 1.1.3.1 Баланс тепловой энергии за 2013 г.

| №п\п | Показатели производственной деятельности | Всего, Гкал/год | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 67 543,51 | 53 866,87 | 26,003 | 13 650,64 |
| 2 | Собственные нужды цеха: | 2 056,99 | 1 953,61 | - | 103,379 |
| 2.1 | Технологические нужды | 2 046,22 | 1 953,61 | - | 92,606 |
| 2.2 | Хозбытовые нужды | 10,77 | - | - | 10,773 |
| 3 | Отпущено в сеть: | 65 486,52 | 51 913,26 | 26,003 | 13 547,26 |
| 4 | Потери в тепловых сетях: | 22 633,51 | 14 438,53 |  | 8 194,98 |
| 5 | Полезный отпуск всего: | 42 853,01 | 37 474,72 | 26,003 | 5 352,28 |
| 6 | Реализовано потребителям всего | 39 274,37 | 36 080,94 | 26,003 | 3 167,43 |
| 6.1 | Бюджетные учреждения | 4 616,10 | 4 346,00 | 22,184 | 247,919 |
| 6.2 | Потребители иных формы собственности | 6 153,64 | 5 834,76 | 3,819 | 315,063 |
| 6.3 | Население (жилой фонд) | 28 504,63 | 25 900,18 | - | 2 604,45 |
| 7 | Собственные нужды предприятия | 3 578,63 | 1 393,79 | - | 2 184,85 |

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

По состоянию на 01.01.2014 г. приборами учета тепловой энергии на нужды отопления оснащено 95% многоквартирных домов, необходимо установить 1 прибор учета тепловой энергии на нужды отопления.

По состоянию на 01.01.2014 г. приборами учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения оснащено 42% многоквартирных домов, необходимо установить 48 приборов учета тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения.

    - Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Дефицит мощности источников тепловой энергии по состоянию на 01.01.2014 г. отсутствует

Правилами землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования поселок Ханымей предусмотрены следующие территориальные зоны:

- общественно-деловые;

- жилые;

- производственные, инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- планировочных ограничений;

- специального назначения.

Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и общественно-деловые зоны муниципального образования поселок Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 1.1.5.1).

В перспективе до 2028 года покрытие перспективных приростов тепловой нагрузки на централизованное теплоснабжение также будет осуществляться от действующей котельной ДЕ-16/14. Зона действия котельной незначительно изменится за счет освоения новых территорий под индивидуальную жилую застройку (рис. 1.1.5.2).

Рисунок 1.1.5.1 Существующая зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Рисунок 1.5.1.2 Перспективная зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

    - Надежность работы системы

Результаты расчета по участкам магистралей от котельной выявили наличие вероятностей отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода на данном ряде участков.

    - Качество поставляемого ресурса

Качество предоставления услуг по теплоснабжению регламентировано Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Показатели качества приведены в таблице 1.1.7.1

Таблица 1.1.7.1- Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| - Горячее водоснабжение |  |  |
| - Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 ч; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2.Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C – для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3.Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| - Отопление |  |  |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 6.Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

По состоянию на 01.01.2014 г. качество теплоснабжения потребителей п. Ханымей не соответствует нормативному в части качества горячей воды подаваемой потребителям.

    - Воздействие на окружающую среду

Уровень негативного воздействия источника теплоснабжения п. Ханымей на окружающую среду соответствует нормативным требованиям

    - Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» не составляет отчетность отдельно по филиалу. Фактические показатели деятельности филиала за год также отсутствуют (регулируемая деятельность ведется с 01.05.2014).

Результаты деятельности ОАО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2013 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о минимальной рентабельности деятельности организации по итогам 2012-2013 гг. (менее 0,05%).

В таблице  1.1.9.1. представлены действующие на момент разработки Программы тарифы в сфере теплоснабжения.

Таблица 1.1.9.1 Тарифы в сфере теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |
| --- | --- |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Приказ от 24 апреля 2014 г. №30-т |
| Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | Иные потребители: - 1834 руб./Гкал (без НДС); - 2784 руб./Гкал (без НДС). Население: - 1204 руб./Гкал (с НДС); - 1204 руб./Гкал (с НДС). |
| Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | - с 01.05.2014 г. по 30.06.2014 г.; - с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Общественно-политическая газета ЯНАО «Красный север», спец. выпуск от 29.04.2014 г. №26/1 |

    - Анализ структуры себестоимости тарифов на тепловую энергию

На рисунке № 1.1.10.1. изображена структура утвержденной для ТСО п. Ханымей необходимой валовой выручки на 2014 г. Наибольшую долю в тарифе на тепловую энергию занимают расходы на приобретение топлива – 23,06% (18,87% - приобретение газа, 4,19% - транспортировка газа), расходы на оплату труда (19,45%), общехозяйственные расходы (11,29%).

Особенностью утвержденного тарифа на тепловую энергию является отсутствие в структуре тарифа амортизационных отчислений (балансодержателем имущества является МУП «Пуровские коммунальные системы») и наличие в прибыли капитальных вложений на развитие производства – финансирование мероприятия «Автоматизация 1 котла ДЕВ 16/14 (установка автоматики) - монтаж и наладка системы автоматики управления «АГАВА» с частотными преобразователями» на сумму 2 345 тыс. руб.

Рисунок  1.1.10.1. Структура тарифа на тепловую энергию на 2014 год (п. Ханымей)

    - Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей являются:

- в сфере организации качественного теплоснабжения:

- высокий уровень износа тепловых сетей, 64,5% от общей протяженности тепловых сетей нуждаются в замене. Большой износ сетей повышает вероятность возникновения аварий, а высокий уровень потерь приводит к увеличению тарифа на тепловую энергию и снижению эффективности работы организации;

- необходимость замены компенсирующих устройств на магистральных тепловых сетях;

- низкое качество воды после очистки в собственной системе водоподготовки котельной, содержание в ней примесей и активного кислорода, и, как следствие, высокая коррозия трубопроводов;

- низкий уровень оснащенности коммерческими приборами учета потребителей тепловой энергии (2,4% реализуемой тепловой энергии учитывается по приборам учета);

- в сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствие статистики инцидентов на тепловых сетях, позволяющей оценить участки с большей вероятностью отказов, выделить зоны ненормативной надежности тепловых сетей;

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации;

- в сфере развития системы теплоснабжения:

- большой износ оборудования котельной (3 котла имеют износ более 100%);

- большая разница в установленной и располагаемой тепловой мощности котлов, определенной по результатам режимно-наладочных испытаний, потери располагаемой тепловой мощности – 8%;

- высокий уровень потерь в тепловых сетях – 34,5%;

- отсутствие ресурсосберегающего оборудования (экономичных газовых горелок, снижающих удельный расход газа) приводит к повышенному расходу топлива на производство тепловой энергии и увеличению тарифа.

- морально устаревшая система автоматики котла ДЕВ 16/14  ГМ № 1;

- наличие несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления, что приводит к повышенному расходу воды на подпитку тепловой сети;

- отсутствие утвержденной инвестиционной программы у Филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей.

  - Анализ существующего состояния системы водоснабжения

    - Институциональная структура водоснабжения

Организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организации ВКХ): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 39-т от 24.04.2014 МУП «Пуровские коммунальные системы» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.05.2014 года организацией ВКХ является Филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ВКХ заключает договоры на предоставление услуг водоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через пункты приема платежей ЕРИЦ;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

    - Характеристика системы водоснабжения

Источниками водоснабжения для целей питьевого водоснабжения являются скважины НБ – 214/1, НБ – 215/2, НБ – 210/4 (расположены на водозаборе), для целей технического водоснабжения котельной скважины НБ – 213/2 и НБ – 212/1 (расположены на территории котельной). Технические характеристики скважин приведены в таблице 1.2.2.1 Также имеются две скважины в мкр. МПС производительностью 10 м3/ч.

Таблица 1.2.2.1 Характеристики скважин котельной и водозабора

| № | Наименование скважины | Расположение скважины | Дебет, м3/ч | Динамический уровень, м | Статический уровень, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НБ – 213/2 | Территория котельной | 30 | 27 | 5 |
| 2 | НБ – 212/1 | Территория котельной | 30 | 26 | 6 |
| 3 | НБ – 214/1 | Водозабор площадка № 1 | 25 | 35 | 6 |
| 4 | НБ – 215/2 | Водозабор площадка № 2 | 25 | 35 | 6 |
| 5 | НБ – 210/4 | Водозабор площадка № 2 | 38 | 35 | 2,5 |
| 6 | НБ – 216/3 | Водозабор площадка № 2 | 25 | 32 | 2,5 |

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора по состоянию на 01.10.2014 г. находится в удовлетворительном состоянии.

Необходимо отметить, что вода, поступающая в сеть со скважин мкр. МПС не содержит песка, а вода, подаваемая в сеть со скважин водозабора, имеет в своем объеме взвешенные вещества. Одна из скважин на территории водозабора частично забита песком. В период  отключения более 2 ч.,  запуск скважных насосов приводит к значительной нагрузке на крыльчатку рабочего колеса насоса, из-за большого количества песка в воде. По информации эксплуатирующего персонала один из рабочих насосов вышел из строя по причине перегрузки при его пуске.

Необходимо проведение проектно-изыскательских работ по обустройству новых скважин на водозаборе.

На водозаборе имеются два резервуара по 2000 м3. Один под исходную воду со скважин, второй под чистую воду. По состоянию на 01.10.2014 г. резервуары находятся в удовлетворительном состоянии, проведение реконструкции не требуется.

В системе водоснабжения п. Ханымей имеются насосные станции первого, второго и третьего подъема.

Станции первого подъема представлены скважными насосами и входят в состав водозаборных сооружений. Основная задача насосных станции первого объема обеспечить подъем воды из скважин и обеспечить подачу воды в резервуары.

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора установлены насосы ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора по состоянию на 01.10.2014 г. находится в удовлетворительном состоянии.

Станции второго и третьего подъема представлены сетевыми насосами. Технические характеристики насосных станций второго и третьего подъема представлены в таблице 1.2.2.2

Таблица 1.2.2.2  Технические характеристики насосных станций второго и третьего подъем

| № | Наименование насоса | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/час | Напор, м | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция второго подъема |  |  |  |  |  |
| 1 | 3MD 50-200 «Ebara» | 9,2/11 кВт | 50 | 200 | Хорошее |
| 2 | 3MD 50-160 «Ebara» | 5,5 кВт | 50 | 160 | Хорошее |
| Насосная станция третьего подъема |  |  |  |  |  |
| 3 | NB-65-200/219 | 30 кВт | 100 | 70 | Хорошее |

На станции третьего подъема установлен частотный преобразователь. Фактическая средняя мощность 8 кВт. При заборе из гидрантов мощность поднимается до максимума.

Распределение воды осуществляется по системе трубопроводов разделенных по функциональному назначению для воды не прошедшей очистку и очищенной питьевой воды.

Протяженность водопроводных сетей в п. Ханымей по состоянию на 01.10.2014 г. составляет 19,2 км. Сети имеют значительный износ (более 80%) и нуждаются в реконструкции.

    - Балансы мощности и ресурса

Общий водный баланс подачи и реализации воды за  2013 г. приведен в таблице 2.1.1. Объем поднятой воды в 2013 г. составил 330,29 тыс. м3. Весь объем поднятой воды в 2013 г. прошел очистку. Расход воды на собственные нужды цеха составил 80,41 тыс. м3, что составляет 14% от общего объема поднятой воды. Всего в сеть было подано 249,87 тыс. м3. Объем потерь составил 10,29 тыс. м3. Объем реализации воды потребителям составил 153,08 тыс. м3.

Таблица 1.2.3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

| № п/п | Показатель | Водоснабжение, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| 1 | Поднято воды всего | 330,28 | 272,04 | - |
| 1.1 | в т.ч. подземный водозабор | 330,28 | 272,04 | - |
| 1.2 | Очищено | 330,28 | 272,04 | 58,24 |
| 2 | Собственные нужды цеха | 80,41 | 80,4 | 0,01 |
| 2.1 | Станция обезжелезивания (хоз. бытовые) | 0,09 | 0,08 | 0,01 |
| 2.2 | Технологические нужды | 80,32 | 80,32 | - |
| 3 | Подано в сеть | 249,87 | 191,64 | 58,24 |
| 4 | Потери в сетях | 10,29 | 7,97 | 2,32 |
| 5 | Отпущено всего | 239,58 | 183,67 | 55,92 |
| 5.1 | Реализовано потребителям | 153,08 | 103,44 | 49,65 |
| 5.2 | Собственные нужды предприятия | 86,5 | 80,23 | 6,27 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 г. приведен на рисунке 1.2.3.1.

Больший объем потребления  воды приходится на холодную воду. Структура водопотребления в разбивке на холодную и горячую воду приведена в таблице 1.2.3.1 и на рисунке 1.2.3.2.

Рисунок 2.1.1  Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

Рисунок 1.2.3.2 Структура потребления воды в разбивке на холодное и горячее водоснабжение за 2013 г.

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки воды по приборам учета составляет по состоянию на 01.10.2014 г. - 85%.

    - Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

В муниципальном образовании организована централизованная система водоснабжения. Вода подается потребителям из подземных источников, пройдя предварительную подготовку для использования в качестве хозяйственно-бытовых  и технических (в качестве теплоносителя) целей. Таким образом, можно выделить две эксплуатационные зоны:

- Зона технической воды

- Зона питьевой воды.

Каждая зона водоснабжения представляет собой единый комплекс инженерно-технических сооружений разделенных по назначению:

- Подъем воды.

- Транспортировка воды до станции водоподготовки.

- Очистка и подготовка воды для дальнейшего использования в питьевых или технических целях.

- Транспортировка воды потребителям.

Зоны технической и питьевой воды соединены между собой запорной арматурой которая при нормальном режиме работы закрыта.

Зоны технической и питьевой воды находятся в эксплуатации у Филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло».

    - Надежность работы системы

По состоянию на 01.01.2014 г. качество теплоснабжения потребителей п. Ханымей не соответствует нормативному в части качества горячей воды подаваемой потребителям.

    - Качество поставляемого ресурса

По качеству очистки воды необходимо отметить, что по органолептическим показателям:

- Качество воды из скважин - не соответствует нормативным требованиям.

- Качество воды из скважин, прошедшей очистку на станции очистки воды – соответствует нормативным требованиям.

- Качество воды в водопроводных сетях – не соответствует нормативным требованиям, ввиду вторичного загрязнения продуктами коррозии внутренних поверхностей трубопроводов.

- Качество воды, поступающей к потребителю – не соответствует нормативным требованиям.

По микробиологическим показателям контроль качества воды из скважин, воды прошедшей очистку и поступающей к потребителю не производится.

    - Воздействие на окружающую среду

В системе водоснабжения источником негативного воздействия являются промывные воды станции очистки воды, которые сбрасываются в болото без предварительной очистки.

По состоянию на 01.11.2014 г. осуществляется монтаж системы доочистки промывных вод с последующим использованием воды в производственном цикле.

    - Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» не составляет отчетность отдельно по филиалу. Фактические показатели деятельности филиала за год также отсутствуют (регулируемая деятельность ведется с 01.05.2014).

Результаты деятельности ОАО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2013 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о минимальной рентабельности деятельности организации по итогам 2012-2013 гг. (менее 0,05%).

В таблице  1.2.9.1. представлены действующие на момент разработки Программы тарифы в сфере водоснабжения.

Таблица  1.2.9.1. Тарифы в сфере водоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

| Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Приказ от 24 апреля 2014 г. №31-т |
| Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Иные потребители: - 140,00 руб./м3 (без НДС); - 184,98 руб./м3 (без НДС). Население: - 50,00 руб./м3 (с НДС); - 50,00 руб./м3 (с НДС). |
| Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | - с 01.05.2014 г. по 30.06.2014 г.; - с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Общественно-политическая газета ЯНАО «Красный север», спец. выпуск от 29.04.2014 г. №26/1 |
| Горячее водоснабжение |  |
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Приказ от 24 апреля 2014 г. №31-т |
| Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Иные потребители: - 266,09 руб./м3 (без НДС); - 376,38 руб./м3 (без НДС). Население: - 126,15 руб./м3 (с НДС); - 126,15 руб./м3 (с НДС). |
| Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | - с 01.05.2014 г. по 30.06.2014 г.; - с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Общественно-политическая газета ЯНАО «Красный север», спец. выпуск от 29.04.2014 г. №26/1 |

    - Анализ структуры себестоимости тарифов на холодную воду

На рисунке 1.2.10.1. изображена структура утвержденной для организации ВКХ п. Ханымей необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения на 2014 г. Наибольшую долю в тарифе на холодную воду занимают расходы на оплату труда (24,29%) и общехозяйственные расходы (15,42%). Особенностью утвержденного тарифа на холодную воду является отсутствие в структуре тарифа амортизационных отчислений (балансодержателем имущества является МУП «Пуровские коммунальные системы»).

Рисунок 1.2.10.1. Структура тарифа на холодную воду на 2014 год (п. Ханымей)

    - Технические и технологические проблемы в системе

В ходе инженерно-технического анализа системы водоснабжения были выявлены следующие технические проблемы:

- Высокий износ сетей водоснабжения.

- Несоответствие качества питьевой воды у потребителей нормативным требованиям.

- Пониженное значение показателя pH, и как следствие, пониженная коррозионная стойкость водопроводных труб.

  - Анализ существующего состояния системы водоотведения

    - Институциональная структура водоотведения

Организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организации ВКХ): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 39-т от 24.04.2014 МУП «Пуровские коммунальные системы» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.05.2014 года организацией ВКХ является Филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ВКХ заключает договоры на предоставление услуг водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через пункты приема платежей ЕРИЦ;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

    - Характеристика системы водоотведения

В п. Ханымей действуют канализационно-очистные сооружения, которые расположены в западной части поселка. Также имеются поля фильтрации, расположенные в юго-восточной части поселка. Ранее планировалось, что роля фильтрации будут эксплуатироваться в составе комплекса канализационно-очистных сооружений, но строительство комплекса не было завершено

К централизованной системе водоотведения присоединен только мкр. МПС и кв. Школьный. Фактическая производительность КОС составляет 50 % от проектной мощности. Работает один аэротенк из двух. К системе канализации действующей КОС подключены мкр. Школьный и МПС. Стоки через КНС №1 и №2 перекачиваются неочищенными на поле фильтрации КОС в южной части п. Ханымей.

В состав станции очистки сточных вод входят:

- Приемное отделение  канализационно - насосной станции объемом 13 м3.

- Два насоса типа СМ-165/200 производительностью 50 м3/ч.

- Блок емкостей (аэротенки и контактные резервуары).

- Хлораторная установка.

Сети водоотведения п. Ханымей закольцованы отдельно в мкр. МПС и  в западной части поселка. Глубина заложения канализационных сетей -  до 6 м.  Протяженность сетей на 01.10.2014 г.  составляет  16,9 км.

Канализационная сеть пос. Ханымей обеспечивает отведение сточных вод от потребителей по уличным коллекторам в перекачивающие канализационные станции, далее - на очистные сооружения и сброс их после очистки в реку Чучуяха ( сточные воды от мкр. МПС и кв. Школьный),  и без очистки на рельеф (сточные воды от центральной часть поселка).

Ввиду того, что канализационные сети проложены в центральной части п. Ханымей глубже чем в южной, не обеспечивается самотечный режим отведения сточных вод. Для перекачки сточных вод на поля фильтрации  используются канализационные насосные станции (КНС). Характеристика КНС приведена в таблице 1.3.2.1

Техническое состояние КНС удовлетворительное. Из-за засорения и мусора нарушается работа насосных агрегатов и ломается крыльчатка насосов, вследствие чего эксплуатационному персоналу приходится раз в два года производить замену рабочих колес насосов. Установка насосных агрегатов с крыльчаткой, устойчивой к работе в загрязнённой среде позволит избежать частых замен засорения КНС и повысить надежность работы системы водоотведения.

Таблица 1.3.2.1 Характеристика существующих КНС

| Номер КНС | Адрес | Тип насоса | Мощность, кВт | Производи-тельность, м3/час | Режим работы | Емкость |  | Режим работы | Тип автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | ул. Заполярная | СМ | 37 | 100 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
|  |  | СМ | 37 | 100 | резервный |  |  |  |  |
| №2 | ул. Заполярная | СМ | 37 | 100 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
|  |  | СМ | 18,5 | 90 | резервный |  |  |  |  |
| №3 | ул. Республики | гном | 16 | 16 | рабочий | Приемная емкость 15 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
| №4 | ул. Восточная | гном | 16 | 16 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
| №5 | ул. Ханымей-ский тракт | СМ-7,5 | 7,5 | 50 | рабочий | Приемная емкость 12,5 м3 | работа про уровню |  | блок РОС 301 |
|  |  | СМ-7,5 | 7,5 | 50 | резервный |  |  |  |  |
| №6 | ул.Молодежная, д.7 | гном 10х10 | 10 | 10 | рабочий | Колодец | работа про уровню |  | блок РОС 301 |

    - Балансы мощности и ресурса

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2013 г. приведен в таблице 1.3.3.1

Таблица 1.3.3.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Показатель | Водоотведение, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | По приборам учета |
| 1 | Принято сточных вод от потребителей | 135,847 | 101,861 |
| 1.1 | От бюджетных учреждений, в том числе: | 10,95 | 10,78 |
| 1.1.1 | Муниципальный бюджет | 8,17 | 8,05 |
| 1.1.2 | Региональный бюджет | 2,55 | 2,53 |
| 1.1.3 | Федеральный бюджет | 0,24 | 0,20 |
| 1.2 | От прочих потребителей | 9,88 | 9,54 |
| 1.2.1 | От муниципальных предприятий | 0,05 | 0,05 |
| 1.2.2 | От П/п иной формы собственности, | 9,84 | 9,49 |
| 1.3 | От населения (жилой фонд) | 115,01 | 81,54 |
| 2 | Собственные нужды предприятия | 148,99 | 43,20 |
| 2.1 | Участок теплоснабжения | 67,16 | 41,17 |
| 2.1.1 | Технологические нужды | 67,04 | 28,06 |
| 2.1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,12 | 0,12 |
| 2.2 | Участок водоснабжения | 80,41 | 0,61 |
| 2.2.1 | Технологические нужды | 80,32 | 0,52 |
| 2.2.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,09 | 0,09 |
| 2.3 | Прочие подразделения филиала | 1,32 | 1,32 |
| 2.3.1 | Автотранспортный цех | 0,09 | 0,09 |
| 2.3.2 | Баня | 1,12 | 1,12 |
| 2.3.3 | Хозяйственный корпус | 0,12 | 0,12 |
| 2.4 | Общехозяйственные нужды филиала | 0,10 | 0,10 |
| 2.4.1 | административное здание | 0,10 | 0,10 |

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют. Высокий уровень  оснащенности приборами учета воды (88%) позволяет производить расчет объемов сточных вод на основании приборов учета воды с применением коэффициента равного 0,985.

    - Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

В зону централизованного водоотведения входят объекты расположенные в мкр. МПС и кв. Школьный. Отведение сточных вод от объектов расположенных вдоль улиц  ул. Строителей, ул. Восточная, ул. Республики, ул. Заполярная и в микрорайоне Комсомольский осуществляется централизовано на поля фильтрации в юго-западной части п. Ханымей.

В северо-восточной части п. Ханымей организована зона децентрализованного водоотведения (район ул. Мира и ул. Первопроходцев).

    - Надежность работы системы

Система водоотведения характеризуется низким показателем надежности ввиду, что в систему централизованного водоотведения зачастую потребители сбрасывают мусор, которые забивает коллекторы и приводит к частым засорам канализационных колодцев.

    - Воздействие на окружающую среду

По состоянию на 01.01.2014 г. качество очистки сточных вод на КОС соответствует нормативным требованиям.

Приемником очищенных сточных вод с КОС пос.Ханымей является безымянный болотный массив, расположенный на правобережье р.Чучуяха. Расстояние от места сброса до реки составляет 1 км. Очищенные сточные воды самотеком из отстойника отводятся в болото, прилегающее к руслу р.Чучуяха. Площадь болота составляет 3,3 км².

Болото находится за пределами зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отнесено к особо охраняемым природным объектам, сведений о наличии родников, используемых в курортологии, либо для питьевого водоснабжения не имеется.

По данным Филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» качество очистки сточных вод соответствует нормативному, поэтому воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду можно оценить как нейтральное.

Утилизация осадков сточных вод на действующих очистных сооружениях производится посредством отведения активного ила из отстойной зоны на иловые площадки вымораживания. Сброс ила производится один раз в 7-10 дней. Подсушенный ил один раз в год убирается с помощью экскаватора и может использоваться (по согласованию с органами санитарного надзора) в качестве удобрения.

    - Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» не составляет отчетность отдельно по филиалу. Фактические показатели деятельности филиала за год также отсутствуют (регулируемая деятельность ведется с 01.05.2014).

Результаты деятельности ОАО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2013 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о минимальной рентабельности деятельности организации по итогам 2012-2013 гг. (менее 0,05%).

В таблице № 1.3.8.1. представлены действующие на момент разработки Программы тарифы в сфере водоотведения.

Таблица № 1.3.8.1. Тарифы в сфере водоотведения филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение | Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |
| --- | --- |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение | Приказ от 24 апреля 2014 г. №32-т |
| Величина установленного тарифа на водоотведение | Иные потребители: - 61,65 руб./м3 (без НДС); - 73,68 руб./м3 (без НДС). Население: - 52,80 руб./м3 (с НДС); - 55,00 руб./м3 (с НДС). |
| Срок действия установленного тарифа на водоотведение | - с 01.05.2014 г. по 30.06.2014 г.; - с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение | Общественно-политическая газета ЯНАО «Красный север», спец. выпуск от 29.04.2014 г. №26/1 |

    - Анализ структуры себестоимости тарифов на водоотведение и очистку сточных вод

На рисунке 1.3.9.1. изображена структура утвержденной для организации ВКХ п. Ханымей необходимой валовой выручки в сфере водоотведения на 2014 г. Наибольшую долю в тарифе на услугу водоотведения занимают расходы на оплату труда (30,63%) и общехозяйственные расходы (21,28%). Особенностью утвержденного тарифа на водоотведение является отсутствие в структуре тарифа амортизационных отчислений (балансодержателем имущества является МУП «Пуровские коммунальные системы»).

Рисунок 1.3.9.1. Структура тарифа на водоотведение на 2014 год (п. Ханымей)

    - Технические и технологические проблемы в системе

В ходе инженерно-технического анализа системы водоотведения были выявлены следующие технические проблемы:

- Высокий износ сетей водоотведения.

- Отсутствие сетей водоотведения в северо-восточной части п. Ханымей.

- Сброс неочищенной воды от центральной части п. Ханымей осуществляется на поля фильтрации объекта незавершенного строительства, (канализационные очистные сооружения) расположенных в юго-западной части п. Ханымей.

  - Анализ существующего состояния системы электроснабжения

    - Институциональная структура электроснабжения

Энергоснабжающие организации (далее – ЭСО): Статусом ЭСО наделено МУП «Пуровские электрические сети». Филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро» осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевого комплекса Пуровского района по договору подряда, заключенного между МУП «Пуровские электрические сети» и Филиалом открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро». На момент корректировки Программы объявлен аукцион на передачу электросетевого комплекса МУП «Пуровские электрические сети» в аренду.

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ЭСО заключает договоры энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ЭСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через пункты приема платежей ЕРИЦ;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

    - Характеристика системы электроснабжения

Система электроснабжения поселка Ханымей представляет собой совокупность электрических подстанций, понижающих и распределительных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих снабжение электроэнергией технологических процессов коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей, расположенных на территории поселка. Электроэнергия потребляется жилыми и общественными зданиями, на наружное освещение, котельными, канализационными и водопроводными сооружениями и прочими потребителями.

Электроснабжение поселка Ханымей осуществляется сетевой организацией Ханымейский филиал МУП «ПЭС» от Тюменской энергосистемы через подстанции 110/35/10 кВ «СДЭС» и 110/35/10 кВ «Кедр».

Система электроснабжения поселка представляет собой веерную схему, с небольшим количеством распределительных подстанций и большим количеством трансформаторных подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется от 25 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 10 995 кВА, подключенных линиями 10 кВ к РУ-10 кВ подстанций «СДЭС» и «Кедр».

Сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ проведены как воздушным методом, так и подземным в траншеях; сети уличного освещения - воздушным.  Протяженность линий 10 кВ – 3,79 км, в том числе 3,35 – воздушные линии, 0,44 – кабельные линии. Протяженность линий 6 кВ – 24,4 км, в том числе 24,48 – воздушные линии, 0,92 – кабельные линии. Протяженность линий 0,4 кВ – 33,4 км, в том числе 25,5 – воздушные линии, 7,9 – кабельные линии.

Для электрических сетей и трансформаторных подстанций поселка характерен большой физический (84% и 68% соответственно)  и моральный износ.

Основные показатели системы электроснабжения поселка Ханымей приведены в таблицах  1.4.2.1 и 1.4.2.2

Таблица 1.4.2.1 Характеристики электрических сетей поселка Ханымей

| № п/п | Тип сетей | Протяженность линий (км) | Процент износа сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабельные линии 10 кВ | 0,44 | 80 |
| 2 | Кабельные линии 6 кВ | 0,91 | 100 |
| 3 | Кабельные линии 0,4 кВ | 9,82 | 77 |
| 4 | Воздушные линии 10 кВ | 3,35 | 57 |
| 5 | Воздушные линии 6 кВ | 21,54 | 88 |
| 6 | Воздушные линии 0,4 кВ на | 25,50 | 87 |
| 7 | Средний процент износа электросетей | - | 84 |

Таблица 1.4.2.2 Характеристики объектов электроснабжения поселка Ханымей

| № п/п | Наименование объекта | Мощность подстанции, кВА | Процент износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КТП №13 ПС «Кедр» | 400 кВА | 59 |
| 2 | КТП №16 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 3 | КТП №18 ПС «Кедр» | 250 кВА | 62 |
| 4 | КТП №19 ПС «Кедр» | 160 кВА | 61 |
| 5 | КТП №22 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 6 | КТП №23 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 7 | КТП №28 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 8 | КТП №30 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 9 | КТП №6 ПС «Кедр» | 630 кВА | 60 |
| 10 | КТП №7 ПС «Ханымей» | 100 кВА | 60 |
| 11 | КТП №6 ПС «Ханымей» | 250 кВА | 60 |
| 12 | КТП №17 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 13 | КТП №12 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 14 | КТП №26 ПС «Кедр» | 400 кВА | 64 |
| 15 | КТП №7 ПС «Кедр» | 400 кВА | 40 |
| 16 | КТП №10 ПС «Кедр» | 400 кВА | 54 |
| 17 | КТП №3 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 18 | КТП №4 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 19 | КТП №5 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 20 | КТП №8 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 21 | КТП №11 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 22 | КТП №1 ПС «Кедр» | 630 кВА | 100 |
| 23 | ТП №1 ПС «Ханымей» | 2*400 кВА | 61 |
| 24 | ТП №29 ПС «Кедр» | 2*630 кВА | 61 |
| 25 | Средний процент износа | - | 68 |

    - Балансы мощности и ресурса

Объем покупки электрической энергии из центральной энергосистемы в 2013 г. составил 11,627 млн. кВт*ч. Расход электрической энергии на собственные нужды в 2013 г. составил 0,017 млн. кВт*ч. Потери электрической энергии при транспортировке поребителям составили 1,425 млн. кВт*ч. Всего в 2013 г. было реализовано 10,185 млн. кВт*ч, в том числе населению 4,711 млн. кВт*ч, бюджетофинансируемым потребителям 1,154 млн. кВт*ч и прочим потребителям 4,319 млн. кВт*ч.

Баланс потребления электрической энергии за 2013 г. приведен в таблице 1.4.3.1

Таблица 1.4.3.1 Баланс потребления электрической энергии за 2013 г.

| № | Показатели, млн. кВт*ч | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупка электрической энергии | 11,627 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды | 0,017 |
| 3 | Потери электрической энергии | 1,425 |
| 4 | Реализовано всем потребителям | 10,185 |
| 5 | Реализовано населению | 4,711 |
| 6 | Реализовано бюджетофинансируемым потребителям | 1,154 |
| 7 | Реализовано прочим потребителям | 4,319 |

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электрической энергии по приборам учета по состоянию на 01.10.2014 г. составила 100%

    - Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Зона электроснабжения охватывает всю территорию п. Ханымей. Дефицит мощности по состоянию на 01.10.2014 г. отсутствует.

    - Надежность работы системы

Электроснабжение п. Ханымей по состоянию на 01.10.2014 г. осуществляется бесперебойно.

    - Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемой электрической энергии соответствует ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

    - Воздействие на окружающую среду

Система электроснабжения п. Ханымей не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

    - Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

Результаты деятельности МУП «Пуровские электрические сети», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2013 год, свидетельствуют о снижении зависимости МУП «Пуровские электрические сети» от заемного капитала и о минимальной рентабельности деятельности организации по итогам 2012-2013 гг. (менее 0,05%).

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2013 год свидетельствует о превышении фактически сложившихся расходах над утвержденной на 2013 год необходимой валовой выручкой МУП «Пуровские электрические сети» на 16 509,72 тыс. руб., превышение над утвержденными расходами наблюдается преимущественно по строке «Материальные расходы», «Прочие подконтрольные расходы» и «Прочие неподконтрольные расходы».

На территории п. Ханымей действуют тарифы на электрическую энергию, установленные Приказом Департамента цен и тарифов ЯНАО от 12.12.2013 № 308-т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2014 год», в части передачи электрической энергии
для МУП «Пуровские электрические сети» действуют тарифы, утвержденные Решением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО от 19.12.2013 № 170 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа».

На рисунке №1.4.9.1. изображена структура утвержденной для МУП «Пуровские электрические сети» необходимой валовой выручки (далее – НВВ) сетевой организации на 2014 г. Наибольшую долю в структуре НВВ МУП «Пуровские электрические сети» занимают расходы на оплату труда (54,23%) и отчисления на социальные нужды (16,27%).

Рисунок  1.4.9.1. Структура утвержденной на 2014 г. НВВ МУП «Пуровские электрические сети»

Тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к системе МУП «Пуровские электрические сети» определены Приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 28.08.2014 № 109-т «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети» энергопринимающих устройств заявителей максимальной присоединенной мощностью до 15 кВт включительно по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, на 2014 год».

    - Технические и технологические проблемы в системе

В ходе инженерно-технического анализа системы электроснабжения были выявлены следующие технические проблемы:

- Высокий износ сетей электроснабжения.

- Высокий износ некоторых трансформаторных подстанций.

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

По состоянию на 01.10.2014 г. все потребители услуг по электроснабжению обеспечены приборами учета электроэнергии в полном объеме. В качестве энергосберегающих мероприятий потребители проводят замену ламп накаливания на ртутные газоразрядные и люминесцентные лампы, что способствует снижению уровня энергопотребления на нужды освещения.

  - Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В п. Ханымей отсутствуют специализированные объекты для утилизации ТБО, деятельность не ведется.

    - Характеристика системы утилизации ТБО

В соответствии с Постановлением администрации ЯНАО от 10 января 2008 г. № 4-А «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», санитарная очистка населенных пунктов должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обеззараживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии со "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Удаление твердых бытовых отходов должно обеспечивать санитарную очистку поселковой территории и создавать необходимые санитарно-экологические условия для существования муниципального образования п. Ханымей.

В настоящее время на территории п. Ханымей отсутствуют официально созданные объекты (полигон), используемые для утилизации (захоронения) ТБО.

Существует ряд несанкционированных свалок, содержащих, главным образом, отходы IV класса токсичности.

    - Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов

По состоянию на 01.10.2014 г. полигон твердых бытовых отходов на территории п. Ханымей отсутствует, вследствие чего анализ резервов и дефицитов мощности не приводится.

    - Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса

В среднем объем образования ТБО от одного жителя п. Ханымей составляет 281 кг/год (1,14 м3/год). Таким образом, расчетный объем образования ТБО за 2013 г. составил 1468 тн или 5216 м3.

    - Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТБО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТБО не производится ввиду отсутствия действующего полигона ТБО.

    - Воздействие на окружающую среду

Отсутствие полигона ТБО негативным образом сказывается на состоянии окружающей среды

    - Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на утилизацию ТБО отсутствует, деятельность не ведется.

    - Технические и технологические проблемы в системе

В ходе инженерно-технического анализа системы утилизации ТБО были выявлены следующие технические проблемы:

- Отсутствие полигона ТБО.

- Отсутствие схемы санитарной очистки п. Ханымей.

- Наличие несанкционированных свалок ТБО.

  - Анализ существующего состояния системы газоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Услуги по газоснабжению потребителей на территории п. Ханымей оказывает ЗАО «Газпром межрегионгаз Север». Техническое обслуживание систем газоснабжения осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Север». Основным потребителем газа является Филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Потребители заключают два вида договоров:

- договор на поставку топлива с ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» (поставщик);

- договор на техническое обслуживание с ОАО «Газпром газораспределение Север» (газораспределительная организация).

Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет поставщика.

    - Характеристика системы газоснабжения

Поселок Ханымей снабжается природным газом от магистрального газопровода высокого давления Новый Уренгой – Челябинск. Природный газ в магистрали имеет плотность 0,678 кг/м3 и низшую теплоту сгорания 7 892,8 ккал/нм3.

На данный момент потребителями услуг системы газоснабжения в поселке является только котельная, работающая на природном газе. После АГРС, расположенной в южной части поселка, газ поступает в котельную по трубопроводу диаметром 325 мм.

Жилые и многоквартирные дома поселка не газифицированы, пищеприготовление производится с использованием электрической энергии. Отопление и горячее водоснабжение жилого фонда осуществляется централизованно от котельных.

    - Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов

В зону действия системы газоснабжения входит котельная п. Ханымей. Жилищный фонд по состоянию на 01.10.2014 г. не газифицирован.

    - Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса

Газ потребляется на котельной в качестве топлива. В среднем объем потребления газа составляет  9726 тыс. м3 в год. Дефицит мощности отсутствует.

    - Анализ показателей надежности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Газоснабжение потребителей осуществляется бесперебойно и согласно нормативным требованиям к надежности газоснабжения.

    - Воздействие на окружающую среду

Система газоснабжения не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

    - Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На территории п. Ханымей	 действуют цена на газ, утвержденная Приказом Департамента цен и тарифов ЯНАО от 12.12.2013 № 306-т
«Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа дифференцированно по территориям обслуживания отдельных поставщиков газа, на 2014 год», равная 3 550 руб./1000 м3 (включая НДС).

Результаты деятельности ЗАО «Газпром межрегионгаз Север», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2013 год, свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии Общества и о минимальной рентабельности деятельности организации по итогам 2012-2013 гг. (менее 1,0%).

    - Технические и технологические проблемы в системе

В ходе инженерно-технического анализа системы газоснабжения были выявлены следующие технические проблемы:

- Отсутствие сетей газоснабжения для коммунальных нужд населения.

- план развития поселения и план прогнозируемой застройки

  - Общая характеристика

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа № 113-ЗАО от 20 декабря 2004 г. «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района» утверждено картографическое описание границ муниципального образования (МО) Ханымей в рамках реализации реформы местного самоуправления. Площадь муниципального образования составляет 1495 га.

Генеральный план п. Ханымей утвержден Решением Собрания депутатов № 113 от 21.05.2010. Ежегодно Администрация муниципального образования п. Ханымей формирует отчет о результатах социально-экономического развития за прошедший период и прогноз на последующие три года. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития п. Ханымей на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. устойчивое социально-экономическое развитие поселка может быть обеспечено только в том случае, если стратегическим приоритетом развития будет являться социально значимая цель - повышение качества жизни населения. Важным условием повышения качества жизни в соответствии с Прогнозом является развитие социально-экономической среды, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить опережающий рост качества жизни населения.

Современная территория поселка разделена на две части полосой железной дороги Тюмень - Сургут - Коротчаево. К северу от железной дороги располагается действующее поселковое кладбище, территория КОС и промзона (в настоящее время заброшенная). Селитебная территория расположена к югу от железной дороги и включает в себя жилую зону, коммунально-складскую и промышленную зоны поселка. Жилая зона поселка состоит из двух жилых образований, между которыми располагается коммунально-складская зона пристанционного микрорайона (МКР МПС - и пяти микрорайонов собственно поселка Ханымей).

  - Прогноз численности и состава населения

На момент разработки Программы численность населения п. Ханымей составляет 4,552 тыс. чел., из них 77% - взрослое население, 23% - дети. Коэффициент семейности 3,2.

Демографическая ситуация в поселке Ханымей в 2015 году будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции, которая указывает на стабильность численности населения (на 1 января 2014 года 4 552 человек, прогноз на 2015 год свыше 4 654 человек).

Факторами роста численности населения будут являться естественный прирост населения, который ожидается не менее 25 человек, также немаловажную роль сыграет ввод в эксплуатацию нового жилья. В прогнозируемом периоде будет иметь особое значение развитие различных форм малого предпринимательства для поддержки занятости населения.

В соответствии с действующим Генеральным планом к 2020 году ожидается рост численности населения до 5,000 тыс. чел.

Прогноз изменения численности населения п. Ханымей на период до 2030 года приведен в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1 Прогноз изменения численности населения п. Ханымей на период до 2030 года

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. руб. | 4,55 | 4,65 | 4,72 | 4,79 | 4,86 | 4,93 | 5,00 | 5,08 | 5,15 | 5,23 | 5,31 | 5,38 | 5,46 | 5,54 | 5,63 | 5,71 | 5,79 |
| Количество семей при коэффициенте семейственности 3,2, семей | 1423 | 1454 | 1476 | 1498 | 1519 | 1541 | 1563 | 1587 | 1610 | 1634 | 1658 | 1682 | 1707 | 1732 | 1758 | 1784 | 1810 |

  - Прогноз развития промышленности

Промышленных предприятий на территории поселения нет.

Экономической базой развития поселка явилось строительство и эксплуатация железной дороги и железнодорожной станции «Ханымей», а также разработка месторождений и транспортировка углеводородного сырья. В поселке Ханымей зарегистрирована Пяко-Пуровская община коренных малочисленных народов Севера, основным видом деятельности, которой является: рыбодобыча, охотничий промысел, сбор дикоросов. Общине в пользование выделена территория площадью 298,7 тыс.га.

И в настоящее время основной вид занятости трудоспособного населения поселка это обслуживание объектов железнодорожного транспорта, структуры жизнеобеспечения, объектов воспитания и образования, здравоохранения и прочей непроизводственной сферы. Сейчас ведется строительство коптильного цеха Пяко - Пуровской общины на территории промзоны. Часть населения работает на Губкинском ЛПУ (КС-03) в 32 км от поселка, а также на Вынгаяхинском и Ятыпуровском нефтяных месторождениях. Для доставки работающих организован ежедневный подвоз к месту работы.

Транспорт: Все поселковые перевозки пассажиров осуществляются индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги такси, в поселке работает 11 предпринимателей. Работает школьный автобус.

Образование, культура и спорт: на территории п. Ханымей функционирует две школы всего на 850 мест, четыре детских сада всего на 270 мест, а также учреждения дополнительного образования «Дом Детского творчества», «Ханымейская детская школа искусств», спортивная школа «Хыльмик», введен в эксплуатацию плавательный бассейн.

Услуги досуга и массового отдыха населения на муниципальном уровне в муниципальном образовании поселок Ханымей представлены следующими  структурами - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом Культуры «Строитель» муниципального образования поселок Ханымей», муниципальное казенное учреждение культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей», муниципальное казённое учреждение культуры «Библиотека посёлка Ханымей» и муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Стадион Нефтяник». Кроме того в поселке функционирует МКУК «Библиотека п.Ханымей» и МКУК «ХИКМ». Ожидается сдача в эксплуатацию объекта «Многофункциональный спортивный зал (крытый хоккейный корт) в п.Ханымей.

Малое предпринимательство в сфере розничной торговли, бытовых услуг:  Розничная торговля в муниципальном образовании представлена торговыми предприятиями, занимающимися реализацией продовольственных и непродовольственных товаров. В поселке работают 26 магазинов (продовольственных – 6, непродовольственных- 10, со смешанными ассортиментом – 10, торговых павильонов 16 из них в 5-ти реализуют продовольственные товары, в 9-ти непродовольственные, в 2- смешанный ассортимент товара. Предприятий оптовой торговли в поселении нет.

Предприятия общественного питания: 6- общедоступные (5 кафе и 1 столовая, общее количество посадочных мест- 265). Два  из этих кафе относится к поселку Ханымей только территориально, а находятся за 150 км от него (кафе «Дальнобойщик». Кафе «Трактир»). Также имеются 12 предприятий общественного питания при производственных предприятиях и образовательных учреждениях (2 – школьные столовые, 10 столовых на промыслах, недоступные для населения поселка, расположенные далеко от населенного пункта, относящиеся к поселению только территориально, число посадочных мест -614). Для жителей поселка хлеб пекут 2 пекарни.

Бытовые услуги населению предоставляются в 5 парикмахерских (8 индивидуальных предпринимателей), 1 маникюрный кабинет, баня. Имеются 2 СТО, 1 шиномонтаж, услуги срочного фото - 2 предпринимателя, услуги по изготовлению вывесок- 1 предприниматель, гостиничные услуги – 1 гостиница «Олененок» - 1 предприниматель,  оказываются услуги по уборке мусора – 1 предприниматель.

Рынок алкогольной продукции в поселке Ханымей развит достаточно хорошо, 2 юридических лица имеют лицензию на право реализации алкогольной продукции. 6 торговых предприятий осуществляют реализацию привозной алкогольной продукции.

Рынок управления многоквартирными домами представлен тремя управляющими организациями и ТСЖ «Школьный».

  - Прогноз изменения доходов населения

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ по итогам 2013 года среднедушевой доход в ЯНАО составил 56 685,8 руб./мес. В таблице 2.4.1 представлен прогноз изменения доходов населения с учетом индексов-дефляторов, определенных в Прогнозах социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг., а также на долгосрочный период до 2030 года.

Таблица 2.4.1 Прогноз изменения доходов населения п. Ханымей на период до 2030 г.

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевой доход в месяц, тыс. руб. | 60,86 | 64,95 | 67,83 | 70,74 | 73,92 | 76,88 | 79,96 | 83,16 | 86,48 | 89,94 | 93,54 | 97,28 | 101,17 | 105,22 | 109,43 | 113,80 | 118,36 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тот же показатель ХМАО | 42,26 | 45,10 | 47,10 | 49,12 | 51,33 | 53,38 | 55,52 | 57,74 | 60,05 | 62,45 | 64,95 | 67,55 | 70,25 | 73,06 | 75,98 | 79,02 | 82,18 |
| тот же показатель юг Тюменской области | 26,84 | 28,64 | 29,91 | 31,19 | 32,60 | 33,90 | 35,26 | 36,67 | 38,14 | 39,66 | 41,25 | 42,90 | 44,61 | 46,40 | 48,25 | 50,18 | 52,19 |

  - Прогноз застройки

Прогноз приростов строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей сформирован на основании перечня строящихся и сносимых жилых домов муниципального образования поселок Ханымей на период 2013 – 2017 гг., предоставленного Администрацией муниципального образования поселок Ханымей, а также на основании Генерального плана муниципального образования поселок Ханымей.

Генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов сформированы с  выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом многоэтажная застройка предусматривается 2-3-х этажными многоквартирными домами, территории, предусмотренные под индивидуальную жилую застройку – 1-этажными домами на 1-2 семьи площадью по 100 м2.

На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется увеличение площади жилищного фонда:

- до 78,8 тыс. м2 к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – 111,8%;

- до 89,3 тыс. м2 к 2022 г., темп роста 2023/2012 гг. – 126,8%;

- до 91,3 тыс. м2 к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 129,6%.

В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля многоквартирных домов снизится с 83% в 2012 г. до 76% в 
2028 г.;

- доля индивидуальных жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) увеличится с 17% до 24%.

Наибольший прирост площади жилищного фонда ожидается за период 2014-
2018 гг.

Прирост площади строительных фондов ожидается за счет строительства:

- модульного спортивного зала общей площадью 1,01 тыс. м2 – в 
2016 г.;

- лыжной базы общей площадью 0,56 тыс. м2 – в 2017 г.

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов муниципального образования п. Ханымей до 2028 г. приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1  Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов муниципального образования п. Ханымей до 2028 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Всего (2014 -2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  |  | факт | план |  |  |  |  | план | план | план |
| 1 | Площадь жилищного фонда – всего | тыс. м2 | 70,463 | 70,478 | 70,501 | 70,534 | 70,533 | 78,793 | 89,343 | 91,343 | 91,343 |
|  | ввод | тыс. м2 | 2,881 | 1,678 | 1,926 | 3,042 | 2,424 | 8,259 | 6,600 | 2,000 | 37,828 |
|  | Снос | тыс. м2 | 2,881 | 1,664 | 1,903 | 3,009 | 2,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,422 |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | многоквартирные дома, всего | тыс. м2 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 63,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 1.2 | жилые дома | тыс. м2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 15,6 | 20,2 | 22,2 | 22,2 |
| 2 | Прирост площади жилищного фонда - всего (к предыдущему периоду) | тыс. м2 | 0,000 | 0,015 | 0,023 | 0,033 | 0,000 | 8,259 | 6,600 | 2,000 | 16,929 |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МКД | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,6 |  | 3,2 |
| 2.2 | жилые дома | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |  | 0,7 |
| 3 | Прирост площади общественных зданий | тыс. м2 | 2,1 |  |  | 1,0 | 0,6 |  |  |  | 1,6 |

- прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

  - Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению будет тесно связан с объемами ввода объектов нового строительства. С увеличением площади отапливаемых помещений, объем потребления тепловой энергии будет также увеличиваться.

К 2030 г. объем реализации тепловой энергии потребителям увеличится на 35% по сравнению с уровнем 2014 г. и составит 53,16 тыс. Гкал. Объем потребления тепловой энергии населением по сравнению с уровнем 2014 г. к 2030 г. увеличится на 32% и составит 37,68 тыс. Гкал. Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды предприятия увеличится на 32% по сравнению с уровнем 2014 г. и составит 4,75 тыс. Гкал.

Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению, тыс. Гкал

| № п/п | Показатель, тыс. Гкал | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано потребителям | 42,83 | 43,02 | 42,91 | 46,33 | 47,44 | 48,54 | 49,64 | 50,74 | 51,84 | 52,04 | 52,23 | 52,43 | 52,63 | 52,82 | 53,02 | 53,16 |
| 1.1 | Население | 28,50 | 28,67 | 28,57 | 31,61 | 32,59 | 33,57 | 34,55 | 35,53 | 36,51 | 36,68 | 36,86 | 37,03 | 37,20 | 37,38 | 37,55 | 37,68 |
| 1.2 | Бюджетофинансируемые организации | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 1.3 | Прочие потребители | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| 1.4 | Собственные нужды предприятия | 3,58 | 3,60 | 3,59 | 3,97 | 4,09 | 4,22 | 4,34 | 4,46 | 4,58 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | 4,67 | 4,69 | 4,72 | 4,73 |

  - Прогноз спроса на услуги по водоснабжению

Потребление воды тесно связано с численностью населения. Поэтому с увеличением численности населения п. Ханымей к 2030 г.  произойдет увеличение потребления воды. Объем потребления воды населением к 2030 г. увеличится на 22% по сравнению  с уровнем 2014 г. и составит 139,56 тыс. м3 . Объем потребления воды бюджетофинансируемыми организациями увеличится на 17% по сравнению с уровнем 2014 г. и составит 12,52 тыс. м3. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению приведен в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1 Прогноз спроса на услуги по водоснабжению, тыс. м3

| № | Показатель, тыс. м3 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано потребителям | 145,88 | 151,40 | 156,91 | 170,53 | 171,79 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 173,11 |
| 1.1 | Бюджетным учреждениям, в том числе: | 10,72 | 11,72 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
| 1.2 | Прочим потребителям | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| 1.3 | Населению (жилой фонд) | 114,13 | 118,65 | 123,36 | 136,98 | 138,24 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | Собственные нужды предприятия | 63,69 | 64,01 | 64,00 | 65,20 | 67,11 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 |
| 2.1 | Участок теплоснабжения | 62,38 | 62,70 | 62,69 | 63,89 | 65,80 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 | 66,27 |
| 2.1.1 | Технологические нужды | 61,97 | 62,29 | 62,28 | 63,48 | 65,39 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 |
| 2.1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2.2 | Участок канализации | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 2.2.1 | Технологические нужды | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2.3 | Прочие подразделения филиала | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 2.3.1 | Автотранспортный цех | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.3.2 | Баня | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.3.3 | Хозяйственный корпус | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.4. | Общехозяйственные нужды филиала | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.4.1 | административное здание | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

  - Прогноз спроса на услуги по водоотведению

Прогноз спроса на услуги по водоотведению тесно связан с объемами потребления воды. Объем отведения сточных вод от населения к 2030 г. увеличится на 23% по сравнению с уровнем 2014 г. Объем отведения сточных вод от бюджетофинансируемых организаций увеличится на 17% и составит 11,89 тыс. м3.

Прогноз спроса на услуги по водоотведению приведен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 Прогноз спроса на услуги по водоотведению, тыс. м3

| № п/п | Показатель, тыс. м3 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод от потребителей | 136,47 | 137,54 | 138,51 | 143,49 | 143,55 | 143,06 | 141,85 | 140,67 | 139,53 | 138,42 | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 137,34 | 137,34 |
| 1.1 | От бюджетных учреждений, в том числе: | 10,18 | 11,13 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| 1.1.1 | Муниципальный бюджет | 7,59 | 8,30 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| 1.1.2 | Региональный бюджет | 2,37 | 2,59 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 1.1.3 | Федеральный бюджет | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.2 | От прочих потребителей | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| 1.2.1 | От муниципальных предприятий | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.2.2 | От П/п иной формы собственности, | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 |
| 1.3 | От населения (жилой фонд) | 111,32 | 115,72 | 120,32 | 133,60 | 134,84 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 |
| 2 | Собственные нужды предприятия | 127,05 | 127,70 | 127,68 | 130,14 | 134,06 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 |
| 2.1 | Участок теплоснабжения | 62,03 | 62,35 | 62,34 | 63,54 | 65,45 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 | 65,93 |
| 2.1.1 | Технологические нужды (подз. водозабор) | 61,97 | 62,28 | 62,27 | 63,47 | 65,38 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 65,86 |
| 2.1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2 | Участок водоснабжения | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 |
| 2.2.1 | Технологические нужды | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 63,88 |
| 2.2.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.3 | Прочие подразделения филиала | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2.3.1 | Автотранспортный цех | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.3.2 | Баня | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.3.3 | Хозяйственный корпус | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.4 | Общехозяйственные нужды филиала | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.4.1 | административное здание | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

  - Прогноз спроса на услуги по электроснабжению

Потребление электрической энергии будет увеличиваться к 2030 г. ввиду роста численности населения. Потребление электрической энергии населением к 2030 г. увеличится на 4,7% и составит 4936,59 тыс. кВт*ч. Потребление электрической энергии бюджетофинансируемыми организациями и прочими потребителями не изменится и останется на уровне 2014 г.

Прогноз спроса на услуги по электроснабжению приведен в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1 Прогноз спроса на услуги по электроснабжению

| № | Показатели, тыс. кВт*ч. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано электрической энергии | 11627,0 | 11528,1 | 11444,4 | 11374,6 | 11315,3 | 11268,3 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 | 11184,1 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды | 16,7 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3 | Подано электрической энергии в сеть | 11610,4 | 11511,1 | 11427,4 | 11357,6 | 11298,3 | 11251,3 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 | 11167,1 |
| 4 | Потери электрической энергии | 1425,4 | 1282,8 | 1154,6 | 1039,1 | 935,2 | 841,7 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 |
| 5 | Реализовано всем потребителям | 10185,0 | 10228,2 | 10272,9 | 10318,5 | 10363,1 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 | 10409,6 |
| 6 | Реализовано населению | 4711,4 | 4755,2 | 4799,9 | 4845,5 | 4890,1 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 |
| 7 | Реализовано бюджетофинансируемым потребителям | 1154,4 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 |
| 8 | Реализовано прочим потребителям | 4319,1 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 | 4319,0 |

  - Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО

Прогноз спроса на услуги утилизации ТБО рассчитан согласно данным о численности населения и фактических показателей накопления ТБО. Норматив образования ТБО был принят равным 1,14 м3/чел/год. С учетом роста численности населения п. Ханымей, объем образования ТБО также будет увеличиваться с каждым годом. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО приведен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО

| № п/п | Показатель, м3 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТБО | 5266 | 5315 | 5364 | 5415 | 5465 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 | 5517 |

  - Прогноз спроса на услуги по газоснабжению

Прогноз спроса на услуги по газоснабжению рассчитан согласно данным о численности населения и фактических показателей потребления газа. В перспективе с учетом проведения мероприятий по газификации жилфонда планируется увеличение потребления газа населением. Объем потребления газа населением к 2030 г. составит 2042 тыс. м3.

Прогноз спроса на услуги по газоснабжению приведен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 Прогноз спроса на услуги по газоснабжению

| № п/п | Показатель, тыс. м3 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа всего, в т. ч. | 9726 | 10972 | 11002 | 11606 | 11852 | 12313 | 12358 | 12409 | 12466 | 12385 | 12309 | 12239 | 12174 | 12113 | 12058 | 11997 |
| 1.1 | население | 0 | 984 | 1192 | 1403 | 1619 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 |
| 1.2 | прочие потребители | 9726 | 9989 | 9810 | 10203 | 10233 | 10271 | 10315 | 10366 | 10424 | 10342 | 10267 | 10197 | 10131 | 10071 | 10015 | 9955 |

- перечень мероприятий и целевых показателей

# 4.1 Перечень мероприятий

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения приведен в таблице 4.1.1. Перечень мероприятий по развитию и  модернизации системы водоснабжения приведен в таблице 4.1.2. Перечень мероприятий по развитию   и модернизации системы водоотведения приведен в таблице 4.1.3. Перечень мероприятий по развитию  модернизации системы электроснабжения приведен в таблице 4.1.4. Перечень мероприятий по развитию  модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО приведен в таблице 4.1.5. Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения приведен в таблице 4.1.6.

Таблица 4.1.1 - Мероприятия по развитию и модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проект №1. Развитие и модернизация источников теплоснабжения |  | 60879 | 0 | 1571 | 1588 | 0 | 53889 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение обязательного энергетического обследования |  | 5484 |  | 727 | 0 | 0 | 926 | 1 089 | 2 742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Установка новых водогрейных котлов мощностью 10 Гкал/ч - 3 ед., мощностью 4 Гкал/ч - 2 ед. |  | 52963 |  |  |  |  | 52963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Автоматизация 1 котла ДЕВ 16/14 (установка автоматики) |  | 844 |  | 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Установка ЧРП на сетевые насосы |  | 1588 |  |  | 1588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проект №2. Развитие и модернизация тепловых сетей |  | 716882 | 54362 | 84967 | 59362 | 88520 | 65156 | 33003 | 33005 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
| 2.1 |  | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей |  | 22688 |  |  |  |  |  |  |  | 22688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Протяженность сетей - 2,238 км | 81242 | 24867 | 0 | 4164 | 30132 | 4404 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Протяженность реконструируемых сетей - 0,912 км | 28663 | 26466 | 2197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра для снижения потерь и повышения эффективности теплоснабжения потребителей | Протяженность реконструируемых сетей - 0,26 км | 4284 |  | 4284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Протяженность реконструируемых сетей - 10,2 км | 580005 | 3029 | 78486 | 55198 | 58388 | 60752 | 29468 | 29470 | 29470 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
| 3 |  |  |  | 777761 | 54362 | 86538 | 60950 | 88520 | 1E+05 | 34092 | 35747 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |

Таблица 4.1.2  Перечень мероприятий по развитию и  модернизации системы водоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка корректора уровня Ph на очистные сооружения, в том числе проектно-изыскательские работы | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 182800 | 0 | 10000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции водопроводных сетей п. Ханымей | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение реконструкции водопроводных сетей | 172800 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 184800 | 0 | 12000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1.3  Перечень мероприятий по развитию и  модернизации системы водоотведения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 27700 | 0 | 25000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение модернизации КОС, в том числе проектно-изыскательские работы | Увеличение мощности на 350 м3/сут | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена насосов на КНС на более современные аналоги с использованием средств плавного пуска и автоматики | Количество заменяемых насосов 9 ед. | 2700 |  |  | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  | 208775 | 0 | 20775 | 52000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции существующих канализационных сетей | Протяженность сетей 16,9 км. Диаметр 150-300 мм. Глубина до 6 м | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение реконструкции канализационных сетей | Протяженность реконструируемых сетей 16,9 км | 153000 |  |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации по подключению канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство сетей централизованного водоотведения для подключения канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 12075 |  | 12075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации по обеспечению централизованного водоотведения в 4 и 5 квартала п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство сетей централизованного водоотведения в 4 и 5 кварталах | Протяженность сетей 5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 35000 |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 236475 | 0 | 45775 | 52900 | 17900 | 17900 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  |  |

Таблица 4.1.4  Перечень мероприятий по развитию и  модернизации системы электроснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие источников электроснабжения |  | 3900 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Модернизация трансформаторных подстанций с установкой современных средств автоматического управления |  | 3900 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Модернизация КТП №1 ПС «Кедр» | 630 кВа |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Модернизация КТП №5 ПС «Кедр» | 400 кВа |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Модернизация КТП №12 ПС «Кедр» | 400 кВа |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Модернизация КТП №16 | 400 кВа |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения |  | 25527 | 0 | 6216 | 4493 | 6816 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Модернизация воздушных линий 0,4 кВ | Протяженность модернизируемых сетей - 1,85 км | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | ВЛ 0,4 кВ КТП №10 ПС «Кедр» (1,7 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 1,7 км | 1842 |  | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ВЛ 0,4 кВ ТП №29 ПС «Кедр» (0,15 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 0,15 км | 162 |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация воздушных линий 6 кВ | Протяженность модернизируемых сетей | 20919 | 0 | 4212 | 4493 | 4212 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | ВЛ 6кВ «ФК-14» ПС «Кедр» (3 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 3 км | 4212 |  | 4212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | ВЛ 6кВ «ФК-15» ПС «Кедр» (3,2 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 3,2 км | 4493 |  |  | 4493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | ВЛ 6кВ «ФК-23» ПС «Кедр» (3 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 3 км | 4212 |  |  |  | 4212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | ВЛ 6кВ «ФК-24» ПС «Кедр» (0,6 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 0,6 км | 842 |  |  |  |  | 842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | ВЛ 6кВ «ФК-26» ПС «Кедр» (1,8 км) | Протяженность модернизируемых сетей - 1,8 км | 2527 |  |  |  |  |  | 2527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | ВЛ 6кВ «ФК-27» ПС «Кедр» (3,3 км) | Протяженность модернизируемых сетей -3,3 км | 4633 |  |  |  |  |  |  | 4633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Модернизация кабельных линий 6кВ | Протяженность модернизируемых сетей - 0,69 км | 2604 | 0 | 0 | 0 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | КЛ 6кВ ф «Кедр» 15 ТП №8,12 (0,69 км) | Протяженность модернизируемых сетей -0,69 км | 2604 |  |  |  | 2604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого | Протяженность модернизируемых сетей |  | 0 | 7416 | 5393 | 7716 | 1742 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.1.5  Перечень мероприятий по развитию и  модернизации системы утилизации ТБО

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы утилизации ТБО п. Ханымей |  | 20235 | 1685 | 17550 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство полигона ТБО |  | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка схемы санитарной очистки |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение экскаватора ZX-210 |  | 8550 |  | 8550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение специализированной техники - мусоровоз ГАЗ-3307 КО-440-3 |  | 1185 | 1185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИТОГО |  | 20235 | 1685 | 17550 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.1.6  Перечень мероприятий по развитию и  модернизации системы газоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы газоснабжения п. Ханымей |  | 106245 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 13653 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство сетей газопровода низкого давления | Протяженность 9,6 км | 18420 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | квартальная сеть | Протяженность 8,64 км | 17238 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | дворовая сеть | Протяженность 0,96 км | 1182 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство сетей газопровода среднего давления | Протяженность 8 км | 19896 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Наружные вводы газопроводов по стенам зданий | Протяженность 14,3 км | 8394 |  |  |  |  | 4197 | 4197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Внутреннее газоснабжение квартир | 1430 шт. | 41115 |  |  |  |  |  | 41115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 106245 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 13653 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 4.2 Перечень целевых показателей

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 4.2.1 Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей водоснабжения % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность общедомовыми приборами учета, % |
|  |  | Обеспеченность индивидуальными приборами учета, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Уровень потерь воды, % |
|  |  | Износ систем водоснабжения и водоотведения, % |
| 2 | Система теплоснабжения |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, 100% |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО г., % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Производительность труда, Гкал/чел. |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Система электроснабжения |  |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО г., % |
| 3.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 3.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Производительность труда, кВт∙ч/чел |
| 3.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел. |
| 3.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Утилизация (захоронения) ТБО |  |
| 4.1 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО | Объем образования отходов от потребителей, м3 |
| 4.2 | Качество услуг по утилизации (захоронения) ТБО | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| 4.3 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
| 5 | Газоснабжение |  |
| 5.1 | Показатели спроса на услуги по газоснабжению | Объем потребления газа, м3 |
| 5.2 | Качество услуг по утилизации (захоронения) ТБО | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| 5.3 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение  экологической обстановки.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

- Теплоснабжение:

  - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

    - 2015 г. – менее 1 ед./км.;

    - 2030 г. – менее 1 ед./км.

  - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

    - 2015 г. –  64,5%;

    - 2030 г. –  4,5%.

  - Уровень потерь:

    - 2015 г. – 34,6%;

    - 2030 г. –  16,5%.

- Водоснабжение:

  - Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям:

    - 2015 г. –  100%.;

    - 2030 г. – 100%.

  - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения:

    - 2015 г. – 100%;

    - 2030 г. – 100%.

- Водоотведение:

  - Удельное водоотведение:

    - 2015 г. – 33 м3/чел;

    - 2030 г. – 33 м3/чел.

  - Соответствие качества сточных вод установленным требованиям:

    - 2015 г. – 100%;

    - 2030 г. – 100%.

- Электроснабжение:

  - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

    - 2015 г. – 0 ед./км;

    - 2030 г. – 0 ед./км.

  - Уровень потерь % к отпуску в сеть

    - 2015 г. – 12,3 %;

    - 2030 г. – 6,8 %.

- Утилизация (захоронение) ТБО:

Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, %

    - 2015 г. –   0 %;

    - 2030 г. –   100%.

- Газоснабжение:

Соответствие качества газоснабжения установленным требованиям, %

    - 2015 г. –   100 %;

    - 2030 г. –   100%.

Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры на период 2015-2030 гг. представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | к 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.3 | Уровень потерь % к подаче в сеть | % | 34,6 | 33,3 | 32,2 | 29,5 | 28 | 16,5 |
| 2.4 | Коэффициент потерь | Гкал/км | 689,52 | 655,04 | 622,29 | 591,18 | 561,62 | 319,45 |
| 2.5 | Индекс замены оборудования | % | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.6 | Износ системы | % | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 27 |
| 2.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 64,5 | 60,5 | 56,5 | 52,5 | 48,5 | 4,5 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 90,24 | 90,9 | 90,72 | 93,5 | 53,04 | 52,82 |
| 3.2 | Обеспеченность приборами учета | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Индекс нового строительства | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4.3 | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| 5 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| 6.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 5 |
| 6.5 | Коэффициент потерь | м3/км в год | 5767 | 5594 | 5426 | 5263 | 5105 | 4952 |
| 6.6 | Уровень потерь | % | 34,57 | 33,27 | 32,05 | 30,01 | 29,09 | 28,32 |
| 7 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Соответствие качества очистки питьевой воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при подаче потребителям | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 100 |
| 7.3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4 | Удельное водопотребление | м3/чел. | 21,64 | 22,29 | 22,96 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
| 7.5 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт•ч/м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 9 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспеченность приборами учета | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 10 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10.5 | Износ системы водоотведения | % | 82 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 10.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 10 |
| 11 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Соответствие качества сбрасываемых сточных вод установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | канализационных насосных станций | % | 19,39 | 19,47 | 19,47 | 19,63 | 19,76 | 20,48 |
| 12.2 | канализационных очистных сооружений | % | 53,17 | 37,39 | 37,39 | 37,68 | 37,95 | 39,31 |
| 13 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 13.2 | Индекс нового строительства | Ед | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Удельное водоотведение | м3/чел/год | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 14 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15.3 | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 12,3 | 11,1 | 10,1 | 9,1 | 8,3 | 6,8 |
| 15.4 | Коэффициент потерь | кВт∙ч./км | 27,55 | 24,79 | 22,31 | 20,08 | 18,07 | 14,64 |
| 15.5 | Износ системы | % | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 54 |
| 15.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 85 | 75 | 65 | 55 | 40 | 15 |
| 16 | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17.2 | Индекс нового строительства | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.3 | Удельное электропотребление | кВт∙ч./чел/мес | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 86,58 |
| 18 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19.2 | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Объем образования ТБО | м3 | 5266 | 5315 | 5364 | 5415 | 5465 | 5517 |
| 21 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 22.2 | Соответствие качества газоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Показатели спроса на услуги газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Объем реализации услуг по газоснабжению | Тыс. м3 | 9726 | 10972 | 11002 | 11606 | 11852 | 11997 |

- анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Таблица 5.1 Программа инвестиционных проектов с указанием плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов и источников их финансирования

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация источников теплоснабжения | 60879 | 0 | 1571 | 1588 | 0 | 53889 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 53690 | 0 | 727 | 0 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 7189 | 0 | 844 | 1588 | 0 | 926 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект №2. Развитие и модернизация тепловых сетей | 716882 | 54362 | 84967 | 59362 | 88520 | 65156 | 33003 | 33005 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 716882 | 54362 | 84967 | 59362 | 88520 | 65156 | 33003 | 33005 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Всего финансовые потребности Программы | 777761 | 54362 | 86538 | 60950 | 88520 | 119045 | 34092 | 35747 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 770572 | 54362 | 85694 | 59362 | 88520 | 118119 | 33003 | 33005 | 55693 | 33003 | 33003 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | внебюджетных источников | 7189 | 0 | 844 | 1588 | 0 | 926 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 182800 | 0 | 10000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 182800 | 0 | 10000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 184800 | 0 | 12000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 182800 | 0 | 10000 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 27700 | 0 | 25000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 2700 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей | 208775 | 0 | 20775 | 52000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 208775 | 0 | 20775 | 52000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 236475 | 0 | 45775 | 52900 | 17900 | 17900 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 233775 | 0 | 45775 | 52000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 2700 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие источников электроснабжения | 3900 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 3900 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения | 25527 | 0 | 6216 | 4493 | 6816 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 25527 | 0 | 6216 | 4493 | 6816 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 29427 | 0 | 7416 | 5393 | 7716 | 1742 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 25527 | 0 | 6216 | 4493 | 6816 | 842 | 2527 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 3900 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы утилизации ТБО | 20235 | 1685 | 17550 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 20235 | 1685 | 17550 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект №1. Развитие и модернизация системы газоснабжения п. Ханымей | 106245 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 13653 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 106245 | 9456 | 9456 | 9456 | 9456 | 13653 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В целом по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовые потребности Программы, всего | 1354943 | 65503 | 178735 | 147899 | 143792 | 171540 | 127587 | 76580 | 91893 | 69203 | 69203 | 65668 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств всех уровней | 1339154 | 65503 | 174691 | 144511 | 141992 | 168814 | 126498 | 73838 | 91893 | 69203 | 69203 | 65668 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 | 29468 |
|  | внебюджетных источников | 15789 | 0 | 4044 | 3388 | 1800 | 2726 | 1089 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Управление Программой

# 6.1 Ответственность за реализацию Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы. Состав рабочей группы (ответственные исполнители) графически представлен на рисунке 6.1.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования поселок Ханымей. В состав рабочей группы включаются:

- Глава Администрации муниципального образования Поселок Ханымей, в полномочия которого входит обеспечение исполнения Администрацией полномочий исполнительно-распорядительного органа (местной администрации) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

- Собрание депутатов муниципального образования, основными функциями которого является утверждение Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

- Администрация муниципального образования Поселок Ханымей, основной функцией которой является формирование и исполнение местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

- руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация ТБО).

- осуществление контроля за реализацией Программы в рамках оказываемого вида услуги;

- разработка инвестиционных программ в целях привлечения внебюджетных источников финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков мероприятий Программы, изменения источников финансирования Программы по различным причинам.

СОСТАВ   РАБОЧЕЙ   ГРУППЫ

- представление на утверждение проекта решения о бюджете муниципального образования Собранию депутатов;

- представление отчета о результатах деятельности  Администрации муниципального образования поселок Ханымей и иных подведомственных ему органов местного самоуправления в рамках реализации Программы

основные функции:

Глава Администрации муниципального образования

Поселок Ханымей

основные функции:

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;

- утверждение Программмы, утверждение внесения изменений в Программу

Собрание депутатов

муниципального образования поселок Ханымей

- разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год,

- включение в проект бюджета денежных средств, необходимых для  реализации Программы на очередной финансовый год,

- исполнение принятого бюджета, внесение изменений в принятый бюджет в случае необходимости корректировки Программы и внесения изменений в финансовый план Программы

основные функции:

Администрация поселка Ханымей

Руководители ресурсоснабжающих организаций

основные функции:

Рисунок 6.1.1 Рабочая группа по выполнению Программы

# 6.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на основе настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в правовых актах  муниципального образования Поселок Ханымей, правовых актах Администрации муниципального образования Поселок Ханымей.

Таблица 6.2.1. План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | 1 месяц с момента обращения ресурсоснабжающей организации |
| 2 | Разработка проектов инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями, расчет тарифов на предоставляемые коммунальные услуги | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность на территории поселка | 3 месяца с момента получения от Администрации утвержденных технических заданий |
| 3 | Утверждение тарифов на коммунальные услуги | Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа | Ежегодно |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация поселка Ханымей, Пуровского района – средства местного бюджета,Правительство ЯНАО – средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, Правительство РФ – средства федерального бюджета | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией района) | Ресурсоснабжающие организации | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Собрание депутатов муниципального образования поселок Ханымей | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | В соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Собранием депутатов муниципального образования поселок Ханымей | Собрание депутатов муниципального образования поселок Ханымей | Не реже 1 раза в год |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Собрание депутатов муниципального образования поселок Ханымей | На постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | Выборочно |

# 6.3 Порядок предоставления отчетности по реализации Программы

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей;

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации муниципального образования;

2. проведение Собранием Депутатов совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией муниципального образованияа и презентуемого Главой муниципального образования.

3. направление данного отчета в адрес Собрания Депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

# 6.4 Условия раскрытия информации в сфере оказания коммунальных услуг

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации.

В сфере утилизации твердых бытовых отходов информация раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 30.5.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса».

В сфере теплоснабжения информация раскрывается в соответствии со Стандартами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Информация в сфере водоснабжения и водоотведения раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Ханымей (далее – Программы) предполагает изменение ряда факторов в деятельности организаций коммунального комплекса, в связи с чем возникнет необходимость раскрыть дополнительную (новую) информацию со стороны организаций ЖКХ.

В частности, в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии раскрытию подлежит информация об утвержденных (измененных) инвестиционных программах и отчетах об их реализации.

Информация об инвестиционных программах по развитию системы теплоснабжения содержит сведения:

а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;

б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;

в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;

г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);

е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы;

ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Также регулируемая организация обязана размещать информацию об изменении инвестиционной программы в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения о внесении изменений в инвестиционную программу.

В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в связи с реализацией Программы раскрытию подлежит информация:

1. об утвержденных (измененных) в соответствии с инвестиционными программами надбавках ценам (тарифам) на регулируемые товары и услуги.

2.    об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:

- об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей;

- об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.

Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования.

Одновременно с информацией о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на сайте в сети Интернет публикуются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования.

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения:

- о цели инвестиционной программы;

- о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;

- о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

- о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);

- об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей).

Данная информация, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В сфере водоснабжения и водоотведения в связи с реализацией Программы  раскрытию подлежит информация:

- о тарифах на регулируемые товары (услуги);

- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации.

Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения содержит сведения:

- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.

- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения.

- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения.

Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования.

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит сведения:

- о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;

- о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;

- о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;

- о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

- о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);

- о фактических значениях целевых показателей (тыс. рублей);

- об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

- о внесении изменений в инвестиционную программу.

Данная информация, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывает не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о внесении изменений в инвестиционную программу.

# 6.5 Порядок и сроки корректировки Программы

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в год.

Решение о корректировке Программы принимается Собранием Депутатов по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

# 6.6 Условия проведения разъяснительной работы и агитационной работы

Разъяснительная и агитационная работа с населением в связи с принятием и реализацией программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселок Ханымей (далее – Программа) должна быть направлена на:

- повышение информированности граждан о направлениях развития коммунальной инфраструктуры и источниках ее финансирования;

- повышение лояльности граждан в отношении принимаемых планов развития инфраструктуры и повышения тарифов (надбавок к тарифам).

Одним из способов проведения разъяснительной и агитационной работы является проведение публичных слушаний при принятии Программы.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Уставом муниципального образования поселок Ханымей;

- положением, утверждаемым решением Собрания депутатов.

Согласно ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на публичные слушания должны выноситься проекты программ развития муниципального образования.

Публичные слушания проводятся по инициативе:

- населения муниципального образования поселок Ханымей;

- Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей;

- Председателя Собрания депутатов.

Раскрытие информации, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», также является одним из способов разъяснительной и агитационной работы с населением.

Кроме того, по инициативе органа местного самоуправления могут проводиться специальные информационно-агитационные мероприятия:

- семинары, конференции по тематике;

- тематические передачи на ТВ, социальные рекламные ролики, статьи в массовые газеты и журналы;

- форумы, библиотеки с тематической информацией на наиболее посещаемых официальных сайтах сети Интернет.

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с критериями, установленными Приказом МПР РФ от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».