Приложение к постановлению Администрации муниципального образования поселок Ханымей

от 13.04.2018 года № 041

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# НА 2019-2030 ГОДЫ (актуализация 2018 год)

# Заказчик:

# Администрация МО п. Ханымей

# Исполнитель: ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание: договор № 10-05/26 от 06.03.2018 г.

# Представитель исполнителя:

___________________А. П. Сандалов

# М.П.

# Тюмень, 2018 г.

# Содержание

Общие положения	2

Общая часть	2

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	2

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	2

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	2

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	2

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	2

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	2

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	2

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	2

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	2

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	2

б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	2

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	2

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	2

д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	2

е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	2

ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	2

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	2

Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя	2

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	2

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	2

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	2

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	2

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	2

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	2

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	2

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	2

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	2

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	2

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	2

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	2

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	2

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	2

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	2

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	2

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	2

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	2

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	2

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	2

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	2

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	2

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	2

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	2

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	2

# Общие положения

# Основание для разработки Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221 «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г.  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г.  № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г.  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012 г.) (в ред. от 27.08.2012 г., от 27.08.2012 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 г.  № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г.  № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г.  № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской  от 28.03.2012 г.  № 258, от 27.08.2012 № 857);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г.  № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г.  № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 г.  № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития от 19.12.2009 г.  № 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г.  № 325 (ред. от 10.08.2012 г.) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 г.  № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

Иные документы:

- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 № 910-П «О разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергосберегающей теплозащите»;

- Генеральный план, совмещенный с проектом планировки муниципального образования поселок Ханымей.

Цель разработки: развитие систем теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей на длительную перспективу до 2030 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливо-энергетических ресурсов.

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

# Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2018 – 2020 гг.;

- 2 этап – 2021– 2025 гг.;

- 3 этап – 2026 – 2030 гг.

Система теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей включает все:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования муниципального образования поселок Ханымей, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. При формировании Схемы теплоснабжения учтены корректировки документов территориального планирования, значения которых не совпадает с фактическим развитием муниципального образования поселок Ханымей.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги:

- Схема теплоснабжения:

- Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования поселок Ханымей;

- Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»;

- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»;

- Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»;

- Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»;

- Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения:

- Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

- Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»;

- Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»;

- Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

- Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»;

- Глава 8 «Перспективные топливные балансы»;

- Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

3. Графический материал (карты, схемы тепловых сетей) в геоинформационной системе «Zulu».

# Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

# Общая часть

Муниципальное образование поселок Ханымей входит в состав территории муниципального образования Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО).

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района» муниципальное образование поселок Ханымей наделен статусом сельского поселения.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы теплоснабжения:

- общая площадь территории на конец 2017 г.– 149,5 га

- численность населения на 01.01.2017 – 4372 чел.

Климат муниципального образования поселок Ханымей характеризуется продолжительной зимой, сравнительно коротким, но теплым летом, короткими переходными сезонами весна и осень, поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 5,8°С. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой минус 23,8°С. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 15,9°С.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и 
ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий» средняя температура наиболее холодной пятидневки в муниципальном образовании составляет минус 46°С, средняя температура наружного воздуха в отопительный период – минус 12,3 °С, продолжительность отопительного периода – 278 сут.

В географическом отношении муниципальное образование поселок Ханымей расположен на севере Тюменской области в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа на 63,7° с.ш. и 75,9° в.д. вблизи слияния рек Чучуяха и Апакапур.

Для целей разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей в качестве расчетного элемента территориального деления принята территория сельского поселения.

В муниципальном образовании поселок Ханымей преобладает централизованное теплоснабжение (по данным статистики в 2018 г. 100% жилищного фонда оборудовано централизованным отоплением, централизованным горячим водоснабжением – 80% жилищного фонда).

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» является единственной теплоснабжающей организацией поселка Ханымей, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки.

Источником теплоснабжения является котельная ДЕ-16/14 Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», установленной мощностью 39 Гкал/ч.

Система теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей – закрытая, однако в жилых домах с отсутствием централизованного горячего водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.

Схема тепловых сетей – четырехтрубная, тупиковая. Температурный график работы тепловой сети 95 / 70ºС.

Общая протяженность тепловых сетей п. Ханымей в двухтрубном исчислении составляет 33231 м.

Основными проблемами развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей являются:

- в сфере организации качественного теплоснабжения:

- высокий уровень износа тепловых сетей, 58,72% от общей протяженности тепловых сетей ветхие и нуждаются в замене. Большой износ сетей повышает вероятность возникновения аварий, а высокий уровень потерь приводит к увеличению тарифа на тепловую энергию и снижению эффективности работы организации;

- необходимость замены компенсирующих устройств на магистральных тепловых сетях;

- низкое качество воды после очистки в собственной системе водоподготовки котельной, содержание в ней примесей и активного кислорода, и, как следствие, высокая коррозия трубопроводов;

- низкий уровень оснащенности коммерческими приборами учета потребителей тепловой энергии;

- в сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствие статистики инцидентов на тепловых сетях, позволяющей оценить участки с большей вероятностью отказов, выделить зоны ненормативной надежности тепловых сетей;

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации;

- в сфере развития системы теплоснабжения:

- большой износ оборудования котельной (3 котла имеют износ более 100%);

- большая разница в установленной и располагаемой тепловой мощности котлов, определенной по результатам режимно-наладочных испытаний, потери располагаемой тепловой мощности – 8%;

- высокий уровень потерь в тепловых сетях – 31,219% (2017 год);

- отсутствие ресурсосберегающего оборудования (экономичных газовых горелок, снижающих удельный расход газа) приводит к повышенному расходу топлива на производство тепловой энергии и увеличению тарифа.

- морально устаревшая система автоматики котла ДЕВ 16/14 ГМ № 1;

- наличие несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления, что приводит к повышенному расходу воды на подпитку тепловой сети;

- отсутствие утвержденной инвестиционной программы Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей.

В составе Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения рассмотрены 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей. На основании результатов сравнения в качестве основного варианта в Схему теплоснабжения принят вариант развития, предусматривающий модернизацию и техническое перевооружение действующей котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей.

# Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

  - 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Прогноз приростов строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей сформирован на основании перечня строящихся и сносимых жилых домов муниципального образования поселок Ханымей на период 2013 – 2017 гг., предоставленного Администрацией муниципального образования поселок Ханымей, а также на основании Генерального плана муниципального образования поселок Ханымей.

Генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов сформированы с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом многоэтажная застройка предусматривается 2-3-х этажными многоквартирными домами, предусмотрены территории под индивидуальную жилую застройку – 1-этажными домами на 1-2 семьи площадью по 100 м2.

В основу расчетов нового жилищного строительства в течение проектного периода были заложены следующие показатели:

1. Численность населения:

-	на 01.01.2018 – 4372 человек,

-	на I очередь – 4945 человек,

-	на расчетный срок проекта – 5500 человек.

2. Норма обеспеченности общей площадью на одного жителя:

-	существующая – 16,9 м2,

-	на I очередь – 22,5 м2,

-	на расчетный срок проекта – 25,0 м2.

На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется поэтапное изменение площади жилищного фонда:

- исходный период 2015 год – 75,6 тыс. м2 к 2018 г.

- первая очередь 2025 год – до 102,4 тыс. м2;

- расчетный	 срок 2035 год – до 137,5 тыс. м2.

В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля многоквартирных домов снизится на 6,54% с 82,3% в 2017 г. до 75,7% в 2030 г.;

- доля индивидуальных жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) увеличится на 6,6% с 17,7% до 24,3%.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 1.1.1., площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей до 2030 г. приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.1. – Расчет объемов нового жилищного строительства муниципального образования п. Ханымей

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Исходный год 2015 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 4477 | 4945 | 5500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1 жителя | 16,9 | 20,7 | 25,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | 75,6 | 71,1 | 102,4 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 | х | 102,4 | 137,5 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 71,1 | 71,1 | 102,4 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 | х | 31,3 | 35,1 |

Таблица 1.1.2. Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей до 2030 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2018 - 2019 гг.) |  |  | 2 этап (2021- 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) | Всего (2016 -2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |  |
|  |  |  | план |  |  | план | план | план |
| 1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 80,8 | 80,55 | 82,3086 | 89,343 | 91,343 | 91,343 |
|  | ввод | тыс. м2 | 8,259 | 7,982 | 7,7056 | 6,6 | 2 | 37,828 |
|  | снос | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,422 |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1 | многоквартирные дома, всего | тыс. м2 | 66,5 | 64,2 | 65,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 1.2 | жилые дома | тыс. м2 | 14,3 | 16,3667 | 17,1334 | 20,2 | 22,2 | 22,2 |
| 2 | Прирост площади жилищного фонда - всего (к предыдущему периоду) | тыс. м2 | 8,259 | 7,982 | 7,7056 | 6,6 | 2 | 16,929 |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: | тыс. м2 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1 | МКД | тыс. м2 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 0,6 |  | 3,2 |
| 2.2 | жилые дома | тыс. м2 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,7 |
| 3 | Прирост площади общественных зданий | тыс. м2 |  | 0 |  |  |  | 1,6 |

  - 1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2017 г.

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей муниципального образования поселок Ханымей принят в размере 15,342 Гкал/ч, из нее:

- на отопление – 14,903 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 0,000 Гкал/ч;

- на ГВС – 0,412 Гкал/ч.

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха принят в размере 59,858 тыс. Гкал, в т. ч.:

- на отопление – 46,404 тыс. Гкал;

- на вентиляцию – 0,000 тыс. Гкал;

- на ГВС – 13,453 тыс. Гкал.

При отсутствии данных по площади застройки тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемым к строительству - приняты, по экспертной оценке, (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепла).

К 2030 г. спрос на тепловую энергию в поселке Ханымей составит 17,51 Гкал/ч, в т.ч. на:

- отопление 16,38 Гкал/ч;

- вентиляцию 0,17 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение (средняя) 0,96 Гкал/ч.

На перспективу до 2030 г. прогнозируется увеличение суммарной подключаемой нагрузки потребителей (без учета потерь), в т. ч. по расчетным периодам:

- до 15,915 Гкал/ч к 2020 г., темп роста 2020/2015 гг. – 110,23%;

- до 17,17 Гкал/ч к 2025 г., темп роста 2025/2015 гг. – 118,63%;

- до 17,51 Гкал/ч к 2030 г., темп роста 2030/2015 гг. – 121,26%.

К 2030 г. максимальная тепловая нагрузка (при расчетных температурах наружного воздуха) составит 17,51 Гкал/ч.

Прирост потребления тепловой энергии в поселке Ханымей к 2030 г. составит 19,124 тыс. Гкал.

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в документах территориального планирования муниципального образования поселок Ханымей, в перспективе до 2030 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующей котельной ДЕ-16/14.

  - 1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Таблица 1.3.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в поселке Ханымей на каждом этапе на период до 2030 г.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2017 г. (факт) | Первый этап |  |  | Второй этап | Третий этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | Потребление тепловой энергии, всего в том числе: | тыс. Гкал | 40,255 | 40,642 | 40,642 | 40,642 | 46,97 | 61,080 |
| 1.1. | население | тыс. Гкал | 28,145 | 28,304 | 28,304 | 28,304 | 32,879 | 43,130 |
| 1.2. | бюджетные организации | тыс. Гкал | 5,530 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 6,576 | 7,180 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. Гкал | 6,578 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 10,770 | 10,770 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ ч | 15,342 | 15,342 | 15,342 | 15,342 | 16,350 | 17,510 |
| 2.1. | Многоквартирные жилые здания | Гкал/ ч | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 11,118 | 12,180 |
| 2.2. | Прочие общественно- деловые и промышленные объекты | Гкал/ ч | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 5,232 | 5,330 |

Таблица 1.3.2 Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) в поселке Ханымей на каждом этапе на период до 2030 г.

| № | Показатели | Ед. изм. | Первый этап |  |  | Второй этап | Третий этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | Потребление тепловой энергии, всего в том числе: | тыс. Гкал | 0,387 | 0 | 0 | 6,328 | 14,11 |
| 1.1. | население | тыс. Гкал | 0,159 | 0 | 0 | 4,575 | 10,251 |
| 1.2. | бюджетные организации | тыс. Гкал | 0,016 | 0 | 0 | 1,03 | 0,604 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. Гкал | 0,214 | 0 | 0 | 3,978 | 0 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ ч | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 1,16 |
| 2.1. | Многоквартирные жилые здания | Гкал/ ч | 0 | 0 | 0 | 0,738 | 1,062 |
| 2.2. | Прочие общественно- деловые и промышленные объекты | Гкал/ ч | 0 | 0 | 0 | 0,272 | 0,098 |

# Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Методология расчета и расчет эффективного радиуса источников теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов.

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1 Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии муниципального образования поселок Ханымей

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | 2018 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника тепловой энергии |  | Котельная ДЕ-16/14 | Котельная ДЕ-16/14 |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 1,04 | 1,60 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 449 | 459 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 14,723 | 17,501 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС | 95 | 95 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 |
| 6 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 130 | 100 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 432,46 | 286,88 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч·км2 | 14,18 | 10,94 |
| 9 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | руб./м2 | 100 137,83 | 99 430,94 |
| 10 | Поправочный коэффициент |  | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Эффективный радиус | км | 8,8 | 9,3 |

Рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей, что позволяет расширить зону ее действия и обеспечивать перспективный прирост тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии.

Значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

  - 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Правилами землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования поселок Ханымей предусмотрены следующие территориальные зоны:

- общественно-деловые;

- жилые;

- производственные, инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- планировочных ограничений;

- специального назначения.

Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и общественно-деловые зоны муниципального образования поселок Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 2.2.1).

В перспективе до 2030 года покрытие перспективных приростов тепловой нагрузки на централизованное теплоснабжение также будет осуществляться от действующей котельной ДЕ-16/14. Зона действия котельной незначительно изменится за счет освоения новых территорий под индивидуальную жилую застройку (рис. 2.2.2).

Перспективные тепловые нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии в поселке Ханымей представлены в табл.2.2.1.

Рисунок 2.2.1. Существующая зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Рисунок 2.2.2. Перспективная зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Таблица 2.2.1 Перспективные тепловые нагрузки в поселке Ханымей по зонам действия источников тепловой энергии на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Показатель |  | 1 этап (2018 - 2020 гг.) |  |  |  | 2 этап |  | 3 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. |  | 2030 г. |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) | Итого тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т. ч.: | 14,67 | 15,62 | 15,915 | 17,13 |  | 17,51 |  |
|  |  | отопление | 14,05 | 14,96 | 15,24 | 16,41 |  | 16,77 |  |
|  |  | вентиляция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  |  | ГВС | 0,61 | 0,65 | 0,66 | 0,71 |  | 0,73 |  |
| 3 | Тепловые нагрузки, не обеспеченные источниками тепловой энергии | Итого тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих и планируемых к строительству индивидуальных источников тепловой энергии | Итого тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Всего спрос на тепловую мощность в поселении |  | Всего тепловая нагрузка, в т. ч. | 14,67 | 15,62 | 15,915 | 17,13 |  | 17,51 |  |
|  |  | отопление | 14,05 | 14,96 | 15,24 | 16,41 |  | 16,77 |  |
|  |  | вентиляция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  |  | ГВС | 0,61 | 0,65 | 0,66 | 0,71 |  | 0,73 |  |

  - 2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии для отопления жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования поселок Ханымей не используются.

В перспективе до 2030 г. использование индивидуальных источников тепловой энергии в поселке Ханымей не планируется.

  - 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективный баланс тепловой мощности котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей сформирован с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2030 г. (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1 Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии до 2030 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 г. (факт) | Первый этап |  |  | Второй этап | Третий этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 59,858 | 63,178 | 63,178 | 63,178 | 68,178 | 75,244 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. Гкал | 1,330 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,568 | 2,064 |
| 4 | Подано в сеть | тыс. Гкал | 58,528 | 61,697 | 61,697 | 61,697 | 66,610 | 73,180 |
| 4.1. | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,272 | 21,054 | 21,054 | 21,054 | 19,64 | 12,100 |
|  | то же, в % | % | 31,219 | 34,124 | 34,124 | 34,124 | 29,5 | 16,535 |
| 4.2. | Полезный отпуск, всего в том числе: | тыс. Гкал | 40,255 | 40,642 | 40,642 | 40,642 | 46,97 | 61,080 |
| 4.2.1. | население | тыс. Гкал | 28,145 | 28,304 | 28,304 | 28,304 | 32,879 | 43,130 |
| 4.2.2. | бюджетные организации | тыс. Гкал | 5,530 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 6,576 | 7,180 |
| 4.2.3. | прочие потребители | тыс. Гкал | 4,257 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 5,167 | 6,893 |
| 4.2.4. | объекты предприятия | тыс. Гкал | 2,321 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,348 | 3,877 |

    - а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В базовом периоде (2017г.) установленная тепловая мощность котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей с теплоносителем горячая вода составила 39 Гкал/ч. После модернизации котельного оборудования на втором этапе реализации Схемы теплоснабжения (в 2021 г.)   установленная тепловая мощность котельной составит 39 Гкал/ч.

    - б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе в базовом периоде составили 9 Гкал/ч.

На перспективу до 2030 г. в связи с заменой котельного оборудования технические ограничения отсутствуют.

Располагаемая мощность котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей в 2015 г. составила 39 Гкал/ч. Располагаемая мощность источников теплоснабжения (котельных) с 2021 г. и на перспективу до 2030 г. составит 39 Гкал/ч.

    - в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной за базовый период 2017г. составляли 0,466 Гкал/ч.

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной принят на уровне 2015 г.

    - г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая тепловая мощность нетто котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей 
за 2017г. составила 29,134 Гкал/ч.

На перспективу к 2023 г. тепловая мощность нетто котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей  составит 37,534 Гкал/ч.

    - д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В целом по муниципальному образованию поселок Ханымей существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, приняты на 2017 г. в размере 18272,00 Гкал.

С учетом реализации всех мероприятий по перекладке и новому строительству магистральных и распределительных сетей в перспективе в 2030 г. потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям составят 12100,00Гкал.

    - е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

    - ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В базовом 2017 г. резерв тепловой мощности котельной ДЕ-16/14 составляет 24,56 Гкал/ч, что составляет 62% от располагаемой мощности источника.

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности не заключались. Источники тепловой энергии, принадлежащие потребителям, отсутствуют.

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности существующей системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей на перспективу до 2030 г. составит 21,49 Гкал/ч.

Существующий и перспективный резерв тепловой мощности котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей и профиль основного оборудования позволит в соответствии СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки» обеспечить отпуск теплоты потребителям первой категории в полном объеме и не допустить замерзание систем отопления остальных потребителей в режиме наиболее холодного периода.

    - з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

На перспективу подключенная тепловая нагрузка потребителей спрогнозирована на уровне:

- до 15,915 Гкал/ч к 2020 г., темп роста 2020/2015 гг. – 110,23%;

- до 17,13 Гкал/ч к 2025 г., темп роста 2025/2015 гг. – 118,63%;

- до 17,51 Гкал/ч к 2030 г., темп роста 2030/2015 гг. – 121,26%.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

# Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

  - 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Система водоподготовки на котельной состоит из четырех фильтров первой ступени и четырех фильтров второй ступени очистки, смонтирована система аэрации. Фильтры работают для очистки от железа. На территории котельной есть собственный водозабор. Доочистка воды происходит на фильтрах в котельной без аэрации. Деаэраторы для удаления кислорода в котельной отсутствуют.

В перспективе до 2030 г. на котельной ДЕ-16/14 планируется реагентная водоподготовка. Для выбора оптимального водно-химического режима работы котельной Схемой теплоснабжения предусмотрено проведение наладочных испытаний с разработкой инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации водоподготовительных установок.

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2030 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчет подпитки тепловых сетей в зоне действия котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей представлен в табл. 3.2.1

В перспективе до 2030 г. объем утечек теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов, может составить 24,76 тыс. т/год.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перспективная производительность водоподготовительных установок к 2030 г. котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей составит 11,13 т/ч, что не превышает их фактическую производительность 12 т/ч (табл. 3.2.1).

  - 3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы в муниципальном образовании поселок Ханымей к 2030 г. составит 
29,69 т/ч (табл. 3.2.2).

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.22  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 3.2.1 Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования поселок Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Первый этап (2018-2020 гг.) |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
|  |  |  | план |  |  | план | план |
|  | Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т | 23,63 | 24,288 | 24,288 | 23,82 | 24,763 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 22,82 | 24,288 | 24,288 | 23,82 | 24,763 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 2,76 | 2,755 | 2,755 | 2,782 | 2,809 |

Таблица 3.2.2 Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей муниципального образования поселок Ханымей в период до 2030 г.

| № п/п | Наименование показателя | 1 этап (2018-2020 гг.) |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2026 г. | 2030 г. |
|  | Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,92 | 2,95 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,92 | 2,95 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,41 | 29,69 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,08 | 7,05 |
| 12 | Доля резерва | 59,24 | 59,24 | 59,24 | 59,01 | 58,77 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы для варианта развития системы теплоснабжения, выбранного в качестве наиболее оптимального.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках реализации Схемы теплоснабжения также предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение обязательного энергетического обследования Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло»;

- разработка инвестиционной программы Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло».

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в табл. 4.1.

Таблица 4.1 Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии муниципального образования поселок Ханымей

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |  |
|  |  |  |  | 1 этап (2018 - 2020 гг.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обязательного энергетического обследования Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7935,04 | 0,00 | 7935,04 |
| 2 | Разработка инвестиционной программы Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Наладка водно-химического режима котельной ДЕ-16/14, разработка инструкции по ведению ВХР и эксплуатации ВПУ | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |  | 565,89 | 2199,63 | 0,00 | 88502,16 | 2700,00 | 93967,68 |
| 4.1. | Модернизация котельной |  |  | 565,89 | 2199,63 | 0,00 | 13371,61 | 2700,00 | 18837,13 |
| 4.2. | Установка новых водогрейных котлов мощностью 10 Гкал/ч - 3 ед., мощностью 4 Гкал/ч - 2 ед. с установкой средств автоматизации | ед. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75130,55 | 0,00 | 75130,55 |
| 5 | ИТОГО |  |  | 565,89 | 2199,63 | 0,00 | 96437,2 | 2700,00 | 101902,72 |

  - 4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования поселок Ханымей, не планируется.

  - 4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии включают:

- установку новых водогрейных котлов мощностью 10 Гкал/ч (3 ед.) и 4,5 Гкал/ч (2 ед.).

  - 4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируются.

  - 4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На момент разработки Схемы теплоснабжения котельная ДЕ-16/14 является единственным источником теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей, который работает самостоятельно. Совместные режимы работы источников отсутствуют.

Избыточные источники тепловой энергии и источники тепловой энергии, продление срока службы которых технически невозможно или экономически нецелесообразно,  отсутствуют.

  - 4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

  - 4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии в муниципальном образовании поселок Ханымей отсутствуют.

  - 4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка котельной ДЕ-16/14 на каждом этапе реализации Схемы теплоснабжения представлена в табл. 4.7.1.

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

Таблица 4.7.1 Загрузка котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Наименование | Присоединенная нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2030 г. |
| 1. | Котельная ДЕ-16/14 | 14,670 | 15,620 | 15,915 | 17,130 | 17,510 |

  - 4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

В системе теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей котельная ДЕ-16/14 работает по температурному графику 95/70°.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, разработан с учетом действующих норм и правил (табл. 4.8.1).

Таблица 4.8.1. Температурный график отпуска тепловой энергии в муниципальном образовании поселок Ханымей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | Температурный график (температура срезки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. (базовый период) | 1 этап (2016 – 2020 гг.) | 2 этап (2021 – 2025 гг.) | 3 этап (2026 – 2030 гг.) |
| 1.1 | Котельная ДЕ-16/14 | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |

В связи с сохранением температурных графиков действующего и перспективного источников теплоснабжения возникновение дополнительных затрат не предполагается.

  - 4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности сформированы на основании расчетной величины подключенной нагрузки потребителей и представлены в табл. 4.9.1.

Таблица 4.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии муниципального образования поселок Ханымей с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода источниками тепловой энергии

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2016 - 2020 гг.) |  |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) |  | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2024 г. |  | 2030 г. |  |
| 1 | Котельная ДЕ-16/14 | 39 | 39 | 39 | 39 |  | 39 |  |

# Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

В рамках реализации Схемы теплоснабжения, помимо строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, предусмотрено создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения. Мероприятие направлено на улучшение качества и надежности теплоснабжения, снижение расхода топлива и тарифа для потребителей, снижение финансовых затрат за счет уменьшения количества аварий.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в табл. 5.1.

Таблица 5.1 Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |  |
|  |  |  |  | 1 этап (2018 - 2020 гг.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35132,58 | 0,00 | 35132,58 |
| 2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | км | 1,95 | 30546,11 | 5842,00 | 6183,75 | 38295,40 | 28591,46 | 109458,72 |
| 2.1. | в т. ч. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | км | 0,936 | 30132,00 | 4404,00 |  | 17675,00 | 0,00 | 52211,00 |
| 2.2. | в т. ч. реконструкция тепловых сетей по мероприятиям концессионного соглашения без увеличения диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | км | 1,014 | 414,11 | 1438,00 | 6183,75 | 20620,40 | 28591,46 | 57247,72 |
| 3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | км | 0,250 | 5373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5373,52 |
| 3.1. | в т. ч. реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | км | 0,250 | 5373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5373,52 |
| 4 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | км | 10,197 | 154419,97 | 145564,12 | 125675,94 | 278580,30 | 0,00 | 704240,33 |
| 4.1. | в т. ч. реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | км | 10,197 | 154419,97 | 145564,12 | 125675,94 | 278580,30 | 0,00 | 704240,33 |
| 5 | ИТОГО |  |  | 190339,60 | 151406,12 | 131859,69 | 352008,28 | 28591,46 | 854205,15 |

  - 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

  - 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную и производственную застройку, которое включает строительство тепловых сетей от котельной ДЕ-16/14 к потребителям с Dу 50-250 мм, в т.ч. ПИР (табл. 5.2);

Таблица 5.2 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год строительства | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  | 52 211,00 |
| 1.1. | ТК-ID 2575 | ТК земельных участков 702,693 | 70 | 57 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 2 835,04 |
|  |  |  | 50 | 50 |  | 2018-2025 | 2 486,93 |
| 1.2. | новой ТК-ID 2635 | до земельных участков 725, 726, 728 | 50 | 12 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 597,35 |
|  |  |  | 70 | 124 |  | 2018-2025 | 6 201,07 |
| 1.3. | новой ТК-ID 1181 | до земельных участков 599, 613 | 80 | 62 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 3 092,41 |
|  |  |  | 70 | 182 |  | 2018-2025 | 9 093,00 |
|  |  |  | 50 | 37 |  | 2018-2025 | 1 854,36 |
| 1.4. | ТК-100 | ТК-ID 2490 | 80 | 30 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 1 525,21 |
|  |  |  | 70 | 88 |  | 2018-2025 | 4 413,08 |
| 1.5. | ТК-99 | новая ТК-ID 2713 | 80 | 47 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 3 257,66 |
| 1.6. | ТК-98 | новая ТК-ID 2727 | 50 | 32 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 1 898,10 |
| 1.7. | ТК-102 | ТК-187 | 200 | 29 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 2 900,06 |
| 1.8. | ТК-191 | ID 2412 | 50 | 40 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 2 000,65 |
| 1.9. | ID 1235 | новая ТК-ID 2722 | 50 | 64 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 4 415,79 |
| 1.10. | ТК-69 | ТК-75 | 200 | 82 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 5 640,29 |

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, которая включает перекладку магистральных тепловых сетей от котельной ДЕ-16/14 с Dу 175-250 мм, в т.ч. ПИР
(табл. 5.2).

Таблица 5.2.1 Реконструкция тепловых сетей по мероприятиям концессионного соглашения без увеличения диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Длина, м | Тип прокладки | Год реконструкции | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  | 72806,00 |
| 1 | ТК-23 | ТК-24 | 120 | Подземная бесканальная | 2019-2029 | 307,0 |
| 2 | ТК-14 | ТК-23 | 144 | Подземная бесканальная | 2019-2029 | 2756,0 |
| 3 | ТК-172 | ТК-178 | 143 | Подземная бесканальная | 2019-2029 | 3186,0 |
| 4 | ТК-9 | КОС | 172 | Подземная бесканальная | 2019-2029 | 3198,0 |
| 5 | ТК-14 | д№7а ул. Молодежная | 1042 | Подземная бесканальная | 2019-2029 | 4243,0 |
| 6 | Техническое перевооружение сетей ТВС |  | 1399 | Подземная бесканальная | 2019-2029 | 41405,0 |
| 7 | Техническое перевооружение Котельной ДЕ-16/14 |  | Замена, модернизация оборудования |  | 2019-2029 | 17711,0 |

  - 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируются.

  - 5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В рамках реализации Схемы теплоснабжения для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусмотрены мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением диаметра для снижения потерь и повышения эффективности теплоснабжения (табл. 5.4.1).

Таблица 5.4.1 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Год прокладки | Тип прокладки | Год реконструкции | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра для снижения потерь и повышения эффективности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  | 5737,52 |
| 1 | ТК-75 | ТК-71 | 100 | 129,13 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018 | 1991,54 |
| 2 | ТК-172 | ТК-183 | 150 | 130,26 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018 | 3381,98 |

  - 5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, которая включает перекладку тепловых сетей с Dy 70-400 мм, в т.ч. ПИР. Мероприятия по перекладке магистральных тепловых сетей предусматривают, в том числе замену поврежденных или возведенных с технологическими нарушениями сильфонных компенсаторов (табл. 5.5.1).

Таблица 5.5.1 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Год прокладки | Тип прокладки | Год реконструкции | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  | 704240,3 |
| 1 | ТК-34 | ТК-38 | 150 | 210 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 11076,47 |
|  |  |  | 100 | 45 |  |  | 2018-2025 | 2007,42 |
| 2 | ТК-10 | ТК-11 | 70 | 98,71 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 4092 |
| 3 | ТК-10 | ТК-13 | 100 | 222 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 9316,09 |
| 4 | ТК-10 | ТК-18А | 200 | 222,03 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 13167,75 |
|  |  |  | 150 | 83,3 |  |  | 2018-2025 | 4155,24 |
|  |  |  | 80 | 44,9 |  |  | 2018-2025 | 1860,69 |
| 5 | ТК-22 | ТК-32 | 150 | 449,7 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 22434,51 |
|  |  |  | 100 | 73,21 |  |  | 2018-2025 | 3072,48 |
| 6 | Котельная | ТК-39 | 400 | 313,4 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 32555,08 |
| 7 | ТК-39 | ТК-40 | 400 | 119,91 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 12455,61 |
| 8 | ТК-40 | ТК-69 | 300 | 128,23 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 10584,8 |
|  |  |  | 250 | 251,25 | 1994 |  | 2018-2025 | 18689,1 |
| 9 | ТК-75 | ТК-97 | 200 | 156,64 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 10061,12 |
| 10 | ТК-39 | ТК-147 | 300 | 725,24 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 63458,19 |
| 11 | ТК-144 | ТК-148 | 100 | 122,5 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 8027,14 |
| 12 | ТК-40 | ТК-40Б | 100 | 171 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 11204,61 |
| 13 | ТК-51 | ТК-52 | 100 | 66,19 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 4337,39 |
| 14 | ТК-53 | ТК-55 | 150 | 139,87 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 10894,7 |
| 15 | ТК-59 | ТК-60 | 100 | 141,88 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 9295,85 |
| 16 | ТК-56 | ТК-58 | 100 | 55,45 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 3632,83 |
| 17 | ТК-68 | ТК-68А | 100 | 130,91 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 8577,38 |
| 18 | ТК-59 | ТК-68 | 100 | 158,58 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 10391,27 |
| 19 | ТК-40 | ID 144 | 150 | 30,63 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 2088,37 |
|  |  |  | 150 | 157,39 | 1994 |  | 2018-2025 | 12259,54 |
| 20 | УТ-138А | ID 433 | 150 | 22,17 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 1511,57 |
|  |  |  | 100 | 239,76 | 1994 |  | 2018-2025 | 13752,14 |
| 21 | УТ-138А | ID 433 | 150 | 30,91 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 2107,35 |
|  |  |  | 100 | 196,94 | 1994 |  | 2018-2025 | 11295,68 |
|  |  |  | 70 | 30,44 | 1994 |  | 2018-2025 | 1725,34 |
| 22 | ТК-155 | ID 375 | 100 | 373,58 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 24478,61 |
| 23 | ТК-148 | ТК-154 | 200 | 80,82 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 5995,69 |
|  |  |  | 100 | 224,42 | 1994 |  | 2018-2025 | 12873,03 |
| 24 | ТК-149 | ID 659 | 100 | 339,21 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 15937,91 |
| 25 | ТК-151 | ID 565 | 100 | 296,86 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 19451,84 |
| 26 | ТК-163 | ТК-167 | 250 | 87,59 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 5418,89 |
| 27 | ТК-163 | ТК-166 | 100 | 186,62 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 10703,7 |
| 28 | ТК-41 | ТК-50 | 150 | 31,42 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 2447,61 |
|  |  |  | 100 | 190,71 |  |  | 2018-2025 | 12496,08 |
|  |  |  | 80 | 79,79 |  |  | 2018-2025 | 5164,64 |
| 29 | ТК-59 | ТК-66 | 150 | 77,02 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 5999,49 |
|  |  |  | 100 | 84,06 |  |  | 2018-2025 | 5507,43 |
| 30 | ТК-75 | ID 1213 | 80 | 127,53 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 8254,83 |
| 31 | ТК-91 | ТК-100 | 100 | 200,29 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 13123,48 |
| 32 | ТК-98 | ID 1337 | 100 | 113,29 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 7423,78 |
| 33 | ТК-102 | ID 1437 | 100 | 220,02 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 14416,22 |
| 34 | ТК-147 | ТК-161 | 200 | 53,37 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 5035,62 |
|  |  |  | 150 | 34,66 |  |  | 2018-2025 | 2699,33 |
|  |  |  | 100 | 118,01 |  |  | 2018-2025 | 6768,55 |
| 35 | TK-179 | TK-182 | 100 | 101,77 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 4811,73 |
|  |  |  | 150 | 99,38 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 5585,86 |
| 36 | ТК-176 | ID 847 | 100 | 135,7 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 8891,08 |
| 37 | ТК-177 | новая ТК-ID 879 | 100 | 102,48 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 6715,43 |
| 38 | ТК-183 | новая ТК-ID 959 | 100 | 200,65 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 13147,51 |
| 39 | ТК-191 | новая ТК-ID 2419 | 150 | 138,38 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 10779,59 |
| 40 | ТК-191 | новая ТК-ID 1081 | 100 | 150,98 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 9892,89 |
| 41 | TK-191 | ТК-189А | 200 | 160,7 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 15162,52 |
|  |  |  | 80 | 67,79 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 4387,99 |
| 42 | ТК-190 | новая ТК-ID 1043 | 100 | 135,02 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 8846,81 |
| 43 | ТК-97 | ТК-88 | 150 | 133,25 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 10379,88 |
|  |  |  | 100 | 52,61 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 3446,89 |
| 45 | ТК-102 | ТК-122 | 200 | 194 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 18303,3 |
| 46 | ТК-122 | новая ТК-ID 1941 | 100 | 44,3 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 2902,98 |
|  |  |  | 70 | 127,29 |  |  | 2018-2025 | 8239,65 |
| 47 | ТК-102 | ТК-122 | 200 | 127,88 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 12064,75 |
| 50 | ТК-187 | ТК-198А | 250 | 468,23 | 1994 | Подземная бесканальная | 2018-2025 | 46397,03 |

# Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В составе Схемы теплоснабжения сформирован перспективный топливный баланс в целом по муниципальному образованию поселок Ханымей, который соответствует топливному балансу по котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло» (табл. 6.1).

Как основной вид топлива котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей на перспективу 
до 2030 г. принят природный газ. Резервное топливо для котельной – нефть.

Удельный расход топлива по котельной с 2020 г. в связи с заменой котельного оборудования принят в размере 154,63 кг у.т./Гкал.

За счет снижения выработки тепловой энергии (вследствие снижения потерь тепловой энергии в сетях) предусмотрено снижение объема потребления основного топлива к 2030 г. до 11,896 тыс.  т у.т.

Расчеты перспективных топливных балансов по видам основного, резервного и аварийного топлива, на каждом этапе реализации представлены в Главе 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов.

Таблица 6.1 Перспективный топливный баланс муниципального образования поселок Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 2017 г. | 1 этап (2018 - 2020 гг.) |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей | годовой расход | газ | основное | тыс. т у.т. | 9,161 | 9,889 | 9,889 | 9,889 | 10,672 | 11,778 |
|  |  |  |  |  | млн. м3 | 7,936 | 8,567 | 8,567 | 8,567 | 9,245 | 10,203 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | резервное | тыс. т | 0 | 0 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

# Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, в схеме теплоснабжения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующими организациями на реализацию инвестиционных проектов.

Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения представлены в табл. 4.1 и 5.1.

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных проектов представлены:

- бюджетными средствами: бюджет п. Ханымей, бюджет Пуровского района;

- внебюджетными источниками – тарифные источники, плата за подключение.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов ЯНАО, муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из окружного бюджета осуществляется в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в ЯНАО» (в редакции от 26.12.2014).

  - 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 101 902,72 , в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2018 – 2020 гг.) – 2765,52 тыс. руб.;

- 2 этап (2021 – 2025 гг.) – 96437,2 тыс. руб.;

- 3 этап (2026 – 2030 гг.) – 2700,00 тыс. руб.

  - 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 854 205,15 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2016 – 2020 гг.) – 473 605,41 тыс. руб.;

- 2 этап (2021 – 2025 гг.) – 352008,28 тыс. руб.;

- 3 этап (2026 – 2030 гг.) – 28591,46 тыс. руб.

  - 7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Ханымей не предусмотрено.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения включены в состав предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в части мероприятий по перекладке сетей с увеличением диаметра.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы административно-территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности, в качестве единой теплоснабжающей организации для муниципального образования  определен Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло».

# Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Условия для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют. Источником тепловой энергии, обеспечивающим тепловой энергией существующих и перспективных потребителей в муниципальном образовании поселок Ханымей, на перспективу до 2028 г. определена действующая котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей.

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования поселок Ханымей.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент выполнения работ по актуализации настоящей схемы теплоснабжения, бесхозяйные тепловые сети на территории МО п. Ханымей, отсутствуют. Все тепловые сети, ранее имевшие статус бесхозяйных, поставлены на кадастровый учет и переданы на баланс.

Сведения о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря 2012 г. (форма № 1-жилфонд)